## NASLOVNA
PROJEKTNI URED: | RESPECT-ING d.o.o. Ilirska 27, 31000 Osijek OIB 72061576990
INVESTITOR: | DOM ZDRAVLJA NAŠICE Bana Jelačića 10, 31500 Našice OIB: 03460102126
NAZIV GRAĐEVINE: | DOM ZDRAVLJA NAŠICE DOGRADNJA
LOKACIJA GRAĐEVINE: | na k.č.br. 2847/1 k.o. Našice
VRSTA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK
SADRŽAJ: | A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
| B. | VODOVOD I KANALIZACIJA
| C. | PROMETNE POVRŠINE
| D. | ELEKTROINSTALACIJE
| E. | STROJARSKE INSTALACIJE
OZNAKA MAPE: | 025-06J/2019
MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA: | Osijek, travanj 2019.
PROJEKTANT: | Darko Ojvan, dipl.ing.građ.
ODGOVORNA OSOBA U UREDU: | Darko Ojvan, OIB:07448605118

## OPĆI UVJETI
OPĆI I POSEBNI UVJETI GRAĐENJA
Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i konstruktera, te uvjeta Ugovora.
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili eventualnih neusklađenosti projekta i troškovnika tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe nadzornom inženjeru i glavnom projektantu. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu, uputstvima projektanta i nadzornog inženjera, a po važećim tehničkim propisima. U tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno, tražiti objašnjenje od projektanta: naknadni se prigovori neće uvažiti. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pisanim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost glavnog projektanta i nadzornog inženjera. Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.
Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim pripremnim i završnim radovima potrebnim da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
Radove na rušenjima Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna osiguranja kao ne bi oštetio vitalne konstrukcijske elemante.
Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključena su sva potrebna blindiranja instalacija vodovoda, kanalizacije, grijanja, ventilacije i sl.
Izvoditelj je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti.
Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom - projektantom.
Izvoditelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje. Čišćenja u toku izrade objekta ulaze u cijenu radova.
Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju koja je određena od strane nadležne općine.
Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne. Za materijale koji se moraju zbrinuti sukladno Zakonu zaštite okoliša izvođač mora osigurati preteće listove tj. dokumentaciju propisanu zakonom.
U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu, korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod materijalom se podrazumijevaju svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje materijala / proizvoda od uništenja na gradilištu (pri prebacivanju, zaštita samog materijala i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke materijala završnih obrada dostaviti projektantu na pisano odobrenje (odabir i prihvaćanje).
Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.
Dobava i ugradba
Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog (osnovnog) materijala, sa svim transportima (do gradilišta, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima. Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom.
Izmjere
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način rada, izvođač se ima u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja. Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena. Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja, izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura. U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
Cijene
U jediničnoj cijeni rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to: - kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl; - organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih; - najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova; - sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata; - osiguranje neometanog prolaza i prometa, - nalaganje temelja prije iskopa; - čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl; - sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata); - ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih; - čuvanje radilišta i gradilišta; - uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm; - uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske radove, gdje je skela posebno specificirana).
Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Organizacija gradilišta
Postavljanje natpisne ploče, postavljanje ograde oko gradilišta, znakovi upozorenja prema zakonu o zaštiti na radu, privremena regulacija prometa sa postavljanjem privremenih prometnih znakova, osiguranje priključka struje i priključenje na vodovodnu mrežu, odnosno sva potrebna priprema i predradnje za pravovaljano i sigurno izvođenje radova.
Završno čišćenje
Izvođač je u dužnosti izvesti završno fino čišćenje prostora nakon završetka svih radova a kao priprema za primopredaju objekta investitoru. Stavka obuhvaća čišćenje i pranje podova, zidnog opločenja, vrata, prozora, sanitarnih uređaja i sl.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova.
Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.

## REKAPITULACIJA
UKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
B. | VODOVOD I KANALIZACIJA
C. | PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA ODVODNJA
D. | ELEKTROINSTALACIJE
E. | STROJARSKE INSTALACIJE
F. | KOORDINATOR ZNR
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

## A. GIO
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Izvođač je dužan radove na demontažama, rušenjima i uklanjanjima izvoditi pažljivo bez oštećenja okolnih površina i konstrukcija koje se ovim projektom ne uklanjaju. Sve troškove popravka štete nastalih nepažnjom prilikom izvođenja radova snosi izvođač Ukoliko u stavci nije drugačije navedeno, sve stavke uključuju: ­ sav potreban rad i pribor za demontažu ­ sav potreban rad, pribor i mehanizaciju za rušenja, štemanja i sl. ­ utovar i odvoz demontiranog materijala na gradski deponij uz plačanje takse deponiranja ­ utovar i odvoz skinutog i uklonjenog materijala ili šute na gradski deponij uz plačanje takse deponiranja ­ potrebna osiguranja prilikom izvođenja radova sukladno zakonu o zaštiti na radu ­ radna skela ­ detaljno čišćenje nakon završetka svake faze kao pripremu za slijedeći rad
1.1. | Uklanjanje ogradice
Strojno i ručno uklanjanje čeličnih stupova postavljenih između prometnih i zelene površine, uključivo betonski temelj i čeličnog lanca postavljenog između stupova. Stupovi visine 40 cm. Stavka obuhvaća iskop, rezanje od površina koji se ne ruše i razbijanje betona; odnosno sve potrebno do potpunog uklanjanja.
| ­ obračun po m1 ogradice | m1 | 79
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Izvođač je dužan izraditi nanosne skele, iskolčenje i osigurati geodetsko praćenje radova na iskopima. Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručni ili mehanički) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. Iskopani materijal odlagati na dovoljnom razmaku od ruba iskopa, da ne dođe do zarušavanja. Planiranje posteljice dna iskopa izvesti sa točnošću do ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu. Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite horizontalne kanalizacije, materijal je potrebno nabijati do projektirane zbijenosti. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm, s vibro nabijačima ili žabama. Za nasipavanje upotrijebiti prikladan materijal uz odobrenje nadzornog inženjera. Sav iskopani materijal koji nije prikladne kvalitete za naknadnu ugradnju utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku planirku. Obračun iskopanog i odveženog materijala kao i nasipa izvršiti po m3 u sraslom stanju. Postotak za rastresitost treba ukalkulirati u jediničnu cijenu jer se isti količinski neće obračunavati.
2.1. | Uklanjanje humusa
Strojno uklanjanje humusnog sloja s dijela parcele ispod građevine +100 cm od vanjskih gabarita građevine, dubine do 30 cm (mjereno od kote terena) ili iznimno veće dubine prema uputama nadzornog inženjera. U stavci je uključeno kresanje i rezanje grana niskog raslinja, te vađenje korjenja. Teren u nagibu, s visinskim razlikama do 200 cm. Zemlju deponirati na gradilištu za naknadno nasipavanje ili odvoz, sve uz odobrenje nadzornog inženjera. Ukoliko se zemlja koristi za nasipavanje, strogo je zabranjeno koristiti istu ispod građevine ili prometnih površina. Uz odobrenje nadzornog inženjera zemlju koristiti za nasipavanje zelene površine.
| ­ obračun po m3 | m3 | 160
2.2. | Široki strojni iskop građevinske jame
Široki strojni (djelomočno po potrebi ručni) iskop zemljanog materijala C kategorije za izradu temelja, podne ploče i zidova u suterenu zgrade. Iskop se vrši do donje kote tamponskog sloja od drobljenog kamena, ispod podne ploče. Dubina iskopa od 100 do 160 cm mjereno od donje kote već uklonjenog sloja humusa. Teren u nagibu, a visinske razlike do 200 cm. U cijeni uključen i iskop za postavljanje crpke za crpljenje vode i potreban pokos građevne jame sukladno Zakonu zaštite na radu. Zemlju deponirati na gradilištu za naknadno nasipavanje ili odvoz.
| ­ obračun po m3 | m3 | 215
2.3. | Strojni iskop za temeljne trake
Strojni (djelomočno po potrebi ručni) iskop zemljanog materijala C kategorije za potrebe izrade temeljnih traka zgrade. Temeljne trake su širine do 60 cm. Iskop se vrši do kote zdravog nosivog tla. Dubina iskopa od 80 do 120 cm mjereno od donje kote već uklonjenog sloja humusa, ili iznimno veće dubine prema uputama nadzornog inženjera. Iskop izvesti tako da stijenke rova mogu poslužiti kao oplata pri betoniranju. Teren u nagibu, a visinske razlike do 200 cm. Zemlju deponirati na gradilištu za naknadno nasipavanje ili odvoz, sve uz odobrenje nadzornog inženjera.
| ­ obračun po m3 | m3 | 82
2.4. | Tamponski sloj - zemljani materijal iz iskopa
Nasipavanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja od zdravog zemljanog materijala iz iskopa na gradilištu, u prostor ispod armiranobetonskih podnih ploča zgrade. Debljina nasipavanja od 80 do 130 cm, uz strojno nabijanje u slojevima do projektom propisanje zbijenosti.
| ­ obračun po m3 ugrađenog zbijenog materijala | m3 | 297
2.5. | Tamponski sloj - drobljeni kamen (0-63)
Dobava, nasipavanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala frakcije 0 - 63 mm u prostor ispod armiranobetonskih podnih ploča zgrade. Debljina nasipavanja do 30 cm, uz strojno nabijanje u slojevima do projektom propisanje zbijenosti.
| ­ obračun po m3 ugrađenog zbijenog materijala | m3 | 101
2.6. | Odvoz suvišnog zemljanog materijala
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 15 km, uz plaćanje naknade za deponiranje.
| ­ obračun po m3 | m3 | 160
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
A.3. | ARMIRAČKI I BETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Jedinična cijena svake stavke uključuje: ­ spravljanje, dovoz, ugradnja i njega betona - glavni i pomoćni materijal, rad i svi transporti ­ radna skela ­ oplata uz sva potrebna podupiranja ­ uzimanje potrebnih uzoraka i ispitivanje materijala ­ atesti prema projektu ­ troškovi zaštite na radu ­ čišćenje nakon završetka svih radova Beton je u projektnoj dokumentaciji definiran razredom tlačne čvrstoće i razredom izloženosti za pojedinu konstrukciju. Izvođač se mora pridržavati traženog razreda tlačne čvrstoće i razreda izloženosti betona određene za pojedine konstrukcije. Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja, a izvođač je dužan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kontrolu proizvodnje do ugradnje obavlja proizvođač betona, a izvođač od preuzimanja betona do završetka zaštite - njege ugrađenog betona. Oplate moraju biti ravne, nastavci pojedinih dasaka nesmiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja površine budu ravne i s oštrim bridovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprječavaju deformacije. Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj oplati, blanjanoj ili profiliranoj oplati, prema nacrtima projekta. Prije betoniranja oplate premazati sredstvom koje će spriječiti prijanjanje betonske mase, a koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati, te se mogu oprati sa gotovog betona i neće ostati mrlje na tim površinama. Podloga nakon skidanje oplate mora biti glatka, suha, čista i odmašćena. Obračun se vrši po m2 unutarnje površine oplate, odnosno vidne površine gotovog betonskog ili armiranobetnoskog elementa.
Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su aproksimativno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature. Prije izvedbe svih armiračkih i betonskih radova obavezno uskladiti se sa projektima instalacija radi ostavljanja prodora u armiranobetonskim konstrukcijama. Prije izvedbe armiranobetonskih konstrukcija obavezno u oplatu ugraditi PVC cijevi za provod elektroinstalacija prema elektrotehničkom projektu. Naknadna štemanja i popravak idu na teret izvođača radova.
3.1. | Podložni beton - podna ploča suteren
Dobava materijala i betoniranje podložnog sloja betona ispod podne ploče suterena. Debljina sloja betona 5 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betoniranje se vrši na sloju drobljenog kamena. Betonirati betonom C 16/20, X0. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Obračun po m2 površine betona.
| ­ podložni beton | m2 | 90
3.2. | Temeljne trake - suteren
Dobava materijala i betoniranje armiranih temeljnih traka suterena zgrade, uključujući temelj sutubišta. Temeljne trake širine 70 cm, visine 60 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se dijelom u oplati (dvostrana), a dijelom u tlu. Betonirati betonom C 25/30, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate
| ­ beton | m3 | 22
| ­ oplata | m2 | 63
3.3. | Temeljne trake - prizemlje
Dobava materijala i betoniranje armiranih temeljnih traka ispod nosivih zidova prizemlja zgrade. Temeljne trake širine do 55 cm, visine do 100 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se dijelom u oplati (dvostrana), a dijelom u tlu. Betonirati betonom C 25/30, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate
| ­ beton | m3 | 81
| ­ oplata | m2 | 144
3.4. | Nadtemeljni zid prizemlja
Dobava materijala i betoniranje armiranih nadozida ispod nosivih zidova prizemlja, a iznad temelja. Zidovi debljine 25 cm, visine do 90 cm (mjereno od gornje kote temelja do donje kote podne ploče). U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u dvostranoj oplati. Betonirati betonom C 25/30, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Pri obračunu zidova odbijaju se svi otvori. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 33
| ­ oplata | m2 | 242
3.5. | Zidovi - suteren
Dobava materijala i betoniranje armiranih zidova suterena zgrade, uključujući zidove oko stubišta. Zidovi debljine 25 cm, visine 240 cm (mjereno od gornje kote podne ploče do donje kote stropne ploče). U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u dvostranoj ili trostranoj oplati. Betonirati betonom C 30/37, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Pri obračunu zidova odbijaju se svi otvori. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 28
| ­ oplata | m2 | 215
3.6. | Podna ploča - suteren
Dobava materijala i betoniranje armirane podne ploče suterena zgrade, uključujući izradu zuba na svim ulaznim vratima ili stijenama - prag dim. 15x20 cm. Podna ploča debljine 17 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, na podložnom sloju betona. Betonirati betonom C 25/30, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona, izradu dilatacija sa ispunom trajnoelastičnim kitom. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 15
| ­ oplata | m2 | 11
3.7. | Podna ploča - prizemlje
Dobava materijala i betoniranje armirane podne ploče suterena zgrade, uključujući izradu zuba na svim ulaznim vratima ili stijenama - prag dim. 15x20 cm. Podna ploča debljine 17 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, na podložnom sloju betona. Betonirati betonom C 30/37, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona, izradu dilatacija sa ispunom trajnoelastičnim kitom. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 55
| ­ oplata | m2 | 21
3.8. | Podna ploča - atrij
Dobava materijala i betoniranje grijane armirane podne ploče u atriju zgrade. Podna ploča debljine 10 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije, sukladno projektu elektroinstalacija. Betonira se između armiranobetonskih nadozida, na tamponskom sloju od drobljenog kamena. Betonirati betonom C 30/37, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona, izradu dilatacija sa ispunom trajnoelastičnim kitom. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 2
3.9. | Stropna ploča - suteren
Dobava materijala i betoniranje armirane stropne ploče između suterena i prizemlja. Stropna ploča debljine 17 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, visina podupiranja do 250 cm. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore i izrada svih potrebnih dilatacija. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 15
| ­ oplata | m2 | 95
3.10. | Stubište prema suterenu
Dobava materijala i betoniranje armiranog stubišta prema suterenu. Stube dim. 29/17 cm, širine 95 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u složenoj oplati. Betonirati betonom C 30/37, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore i izrada svih potrebnih dilatacija. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 1
| ­ oplata | m2 | 5
3.11. | Vertikalni serklaži
Dobava materijala i betoniranje armiranih vertikalnih serklaža u zidanim zidovima debljine 25 cm. Vertikalni serklažI nepravilnog oblika, približne dim. 25x25 cm, visine 350 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u dvostranoj oplati. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 10
| ­ oplata | m2 | 33
3.12. | Grede
Dobava materijala i betoniranje armiranih greda zgrade. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u trostranoj oplati, visina podupiranja u prizemlju do 350 cm, a u suterenu do 250 cm. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 3
| ­ oplata | m2 | 23
3.13. | Nadvoji
Dobava materijala i betoniranje armiranih nadvoja iznad otvora u nosivom zidu od šuplje opeke d=25 cm. Nadvoji dim. presjeka 25x35 cm, a dužine do 150 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u trostranoj oplati. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 3.5
| ­ oplata | m2 | 35
3.14. | Stropna ploča - prizemlje
Dobava materijala i betoniranje armirane stropne ploče prizemlja, prema ravnom krovu, uključivo horizontalne serklaže. Stropna ploča debljine 17 cm. Horizontalni serklaž dim. 25x25 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, visina podupiranja do 350 cm. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore i izrada svih potrebnih dilatacija. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 73
| ­ oplata | m2 | 423
3.15. | Stropna ploča - nadstrešnica
Dobava materijala i betoniranje armirane konzolne stropne ploče nadstrešnice iznad stubišta. Stropna ploča debljine 12 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, visina podupiranja do 350 cm. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore i izrada svih potrebnih dilatacija. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 1
| ­ oplata | m2 | 8
3.16. | Horizontalni serklaži - atika
Dobava materijala i betoniranje armiranih horizontalnih serklaža na zidanim zidovima atke, debljine 20 cm. Hor. serklaž dim. 20x15 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u dvostranoj oplati. Betonirati betonom C 30/37, XC1. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 4
| ­ oplata | m2 | 33
3.17. | Armatura
Dobava, sječenje, savijanje, prijevoz, postava i vezanje armaturnog željeza. Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su aproksimativno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature.
| ­ armatura - šipke B500B | kg | 12500
| ­ armatura - mreža B500B | kg | 19500
3.18. | Beton za pad - ravni krov
Dobava materijala i betoniranje betona za pad ravnog krova, u padu od 1%, debljine od 4 cm do 17 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonirati laganim betonom (polistiren granule). Gustoća betona do 1000 kg/m3. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore i izrada svih potrebnih dilatacija. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju.
| ­ obračun po m2 tlorisne površine krova | m2 | 385
3.19. | Betonske ploče - atrij
Dobava materijala i polaganje obloge atrija betonskom pločama. Betonske ploče dim. 40x40x4 cm, ugrađuju ljepljenjem fleksibilnim ljepilom, debljina sloja do 20mm. Lijepi se na armiranobetonsku grijanu podnu ploču, na koju treba sloj nanjeti sredstvo za povezivanje ljepila s podlogom (primer). Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe sve mjere potrebno je provjeriti u naravi.
| ­ obračun po m2 tlorisne površine atrija | m2 | 17
A.3. | ARMIRAČKI I BETONSKI RADOVI
A.4. | ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Jedinična cijena svake stavke uključuje: - glavni i pomoćni materijal, rad i svi transporti ­ radna skela ­ zaštita već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova ­ zaštita zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja ­ uzimanje potrebnih uzoraka i ispitivanje materijala ukoliko je potrebno ­ atesti prema projektu ­ troškovi zaštite na radu ­ čišćenje tijekom izvođenja i nakon završetka svih radova Svi zidarski i završni zidarski radovi moraju se izvoditi stručno prema važećim propisima i pravilima zanata. Zidanje se izvodi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa. Debljina ležajnica nesmije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica nesmije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm. Zidove uz verikalni serklaž izvesti zupčasto. Obračun žbukanja se vrši po m2 površine, a otvori oko kojih postoje uložine (do 20 cm širine) se odbijaju na slijedeći način: ­ otvor veličine do 3,00 m2 ne odbija se, a uložine se ne zaračunavaju se posebno. ­ kod otvora veličine preko 3,00 m2 do 5,00 m2 odbija se površina preko 3,00 m2, a uložine se ne zaračunavaju posebno. ­ kod otvora veličine preko 5,00 m2 odbija se površina preko 3,00 m2, a uložine se zaračunavaju posebno.
4.1. | Nosivi zidovi - blok opeka
Dobava materijala i zidanje unutrašnjih i vanjskih nosivih zidova blokovima od šuplje opeke, s faktorom toplinske vodljivosti (λ≤0,390W/mK). Zidovi debljine 25 cm, visine do 350 cm (mjereno od kote podne ploče do donje kote stropne ploče ili grede). Zidanje obaviti produžnim cementnim mortom sukladno uputi proizvođača. U zidu ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija prema projektu pripadajućuh instalacija. U cijeni radna skela (do 400 cm), sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Otvori, serklaži, nadvoji i sl. se odbijaju u cjelosti.
| ­ obračun po m3 zida, d=25 cm | m3 | 123
4.2. | Zidovi atike - blok opeka
Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova atike, blokovima od šuplje opeke. Zidovi debljine 19 cm, visine do 40 cm (mjereno od gornje kote stropne ploče do donje kote horizontalnog serklaža). Zidanje obaviti produžnim cementnim mortom sukladno uputi proizvođača. U zidu ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija prema projektu pripadajućuh instalacija. U cijeni potrebna radna skela, sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Otvori, serklaži i sl. se odbijaju u cjelosti.
| ­ obračun po m3 zida, d=19 cm | m3 | 10
4.3. | Pregradni zidovi - blok opeka, d=12 cm
Dobava materijala i zidanje unutarnjih pregradnih zidova blokovima od šuplje opeke. Zidovi debljine 12 cm. Zidanje obaviti produžnim cementnim mortom sukladno uputi proizvođača. U zidu ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija prema projektu pripadajućuh instalacija. U cijeni radna skela (do 400 cm), sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Otvori, serklaži, nadvoji i sl. se odbijaju u cjelosti.
| ­ obračun po m2 zida, d=12 cm | m2 | 175
4.4. | Montažni nadvoj - pregradni zid
Dobava i ugradnja montažnog betonskog nadvoja iznad otvora (vrata) u pregradnom zidu od šuplje blok opeke d=12 cm. Ugrađuje se 1 komad po otvoru, montažni betonski nadvoj širine min. 40 cm veće od širine otvora. U stavci sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po otvoru.
| ­ otvor širine do 100 cm | kom | 12
4.5. | Plivajući pod prema tlu
Dobava materijala i izrada plivajućeg poda prema tlu u suterenu i prizemlju. Slojevi se postavljaju na armiranobetonsku podnu ploču, te se sastoje od: ■ elastificirani ekspandirani polistiren (EPS-T), debljine 2 cm, razreda otpornosti na požar: euroklasa E, koeficijent toplinske provodljivosti λ≤0,042W/mK. ■ ekspandirani polistiren (EPS 150), ukupne debljine 8 cm, eurorazred E, tlačna čvrstoća ≥150kPa (10% def.), koeficijent toplinske provodljivosti λ≤0,042W/mK. ■ polietilenska folija (PE folija), debljine 0,25 mm, slobodno položena s preklopima od 20 cm, uzdignuta uz rub. ■ rubne trake od ekspandiranog polistirena (EPS), debljine 1 cm, visine 16 cm. ■ cementni estrih, debljine 6 cm, armiran poliesterskim vlaknima i zaglađen strojno, gornja površina vodoravna ili u projektiranom nagibu, završno obrađena i u potpunosti pripremljena za postavu podne obloge (u cijeni izrada svih potrebnih dilatacija). Napomena: Prije izrade cementnog estriha u naravi je potrebno izmjeriti i odrediti točnu završnu visinsku kotu poda i tip podne obloge u svakoj prostoriji, te sukladno tome odrediti točnu debljinu i nagibe cementnog estriha.
| ­ obračun po m2 tlorisne površine. | m2 | 430
4.6. | Žbukanje zidova - gips-vapnena žbuka
Dobava materijala i izrada unutarnje žbuke zidanih zidova od blok opeke i elemenata od armiranog betona (seklaži, nadvoji i sl.), gips-vapnenom žbukom 1:2:6, debljine sloja 20 mm. Stavkom je obuhvaćeno: ■ čišćenje podloge ■ kontaktni vezni sloj (primer za beton) ■ popravak šliceva nakon prolaska instalacija ■ cementni špric ■ gruba žbuka ■ fina žbuka ■ obrada špaleta (širine 20 cm) ■ kutni profili i rabic po uglovima i na spojevima dvaju različitih materijala (cca 10% površine) U cijeni radna skela (do 400 cm), sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Koristiti gotovu industrijski priređenu smjesu prema uputama proizvođača.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 1103
4.7. | Žbukanje zidova - cementno-vapnena žbuka
Dobava materijala i izrada unutarnje žbuke zidanih zidova od blok opeke i elemenata od armiranog betona (seklaži, nadvoji i sl.), u sanitarnim čvorovima u prizemlju, cementno-vapnenom žbukom 1:3, debljine sloja 20 mm. Stavkom je obuhvaćeno: ■ čišćenje podloge ■ kontaktni vezni sloj (primer za beton) ■ popravak šliceva nakon prolaska instalacija ■ cementni špric ■ gruba žbuka ■ fina žbuka ■ obrada špaleta (širine 20 cm) ■ kutni profili i rabic po uglovima i na spojevima dvaju različitih materijala (cca 10% površine) U cijeni radna skela (do 400 cm), sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Koristiti gotovu industrijski priređenu smjesu prema uputama proizvođača.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 185
A.4. | ZIDARSKI RADOVI
A.5. | GIPSKARTONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Ukoliko u stavci nije drugačije navedeno, sve stavke uključuju: - glavni i pomoćni materijal, rad i svi transporti ­ radna skela do visine 4,00 m ­ zaštita već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova ­ atesti prema projektu ­ troškovi zaštite na radu ­ čišćenje tijekom izvođenja i nakon završetka svih radova Svi materijali moraju odgovarati važećim standardima i moraju posjedoviti ateste, a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača. Ateste dostaviti nadzornom inženjeru na pregled i ovjeru. Površine svih gipskartonskih konstrukcija moraju biti obrađene glet masom do kvalitete određenom projektom osim ako to stavkom nije drugačije navedno. Podkonstukcije su tipske, od pocinčanih čeličnih profila, koje se učvršćuju nehrđajućim vijcima prema uputama proizvođača. Izrezivanje gipskartonskih ploča za ugradbu rasvjete, instalacija, opreme i sl. uračunato je u jediničnu cijenu. Međusobni spojevi gipskartonskih konstrukcija i spojevi s okolnim konstrukcijama i elementima izvesti prema uputama proizvođača i ukalkulirati u jediničnu cijenu (tipski profili, kutni profili, pokrovne lajsne, trake, kitovi, mase za reške i sl.) Obračun zidova vrši se po m2 površine, a otvori se odbijaju na slijedeći način: - otvor veličine do 2,50 m2 ne odbija se, a uložine i dodatna ojačanja za postavu dovratnika ne zaračunavaju se posebno. - otvor veličine preko 2,50 m2 odbija se, a uložine i dodatna ojačanja za postavu dovratnika zaračunavaju se posebno.
5.1. | Obložni zid, ugradbeni vodokotlić, (V)
Dobava materijala i izrada obložnog gipskartonskog zida, debljine 20 cm, visine 140 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Zid se sastoji od: ■ pripadajuća složena podkonstrukcija ■ 1 x 12.5 mm impregnirana, vodootporna ploča Ploče postaviti na složenu pocinčanu čeličnu podkonstrukciju, debljine lima min. 0,6 mm. Završna površina 2x impregnacijski temeljni premaz (završna obrada keramika). Uključivo obrada istaknutih bridova metalnim profilima. Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući. U cijeni sva potrebna čvrsto postavljena podkonstrukcija, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva i gipskartonske ploče čija je površina završno impregnacijskim premazom; te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 8
5.2. | Obložni zid, maska za instalacije, (V)
Dobava materijala i izrada obložnog gipskartonskog zida, debljine 55 mm, visine do 350 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Zid se sastoji od: ■ podkonstrukcija/mineralna vuna ■ 2 x 12.5 mm impregnirana, vodootporna ploča Ploče postaviti na jednostruku pocinčanu čeličnu podkonstrukciju, debljine lima min. 0,6 mm, širine 30 mm. Ispuna podkonstrukcije mineralnom vunom debljine 50 mm. Završna površina 2x impregnacijski temeljni premaz (završna obrada keramika). Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući. U cijeni sva potrebna čvrsto postavljena podkonstrukcija, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, ispuna mineralnom vunom osiguranom od pomicanja i gipskartonske ploče čija je površina završno obrađena gletanjem ili impregnacijskim premazom; te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 5
5.3. | Spušteni strop, (O)
Dobava materijala i izrada spuštene stropne obloge u suhim prostorijama, bez vidljivih spojeva i s pokrivenom podkonstrukcijom. Ploče debljine 12.5 mm, standardne, jednostruko postavljene na tipsku pocinčanu čeličnu podkonstrukciju, elastično ovješenu na strop sa potrebnim visuljama. Završna površina mora biti obrađena glet masom. Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući. Obloga je horizontalna, a visina vješanja od donje kote nosive stropne konstrukcije do donje kote gipskartonske ploče spuštenog stropa iznosi do 35 cm. Vertikalni završetak stropa uračunat u količinu. U cijeni radna skela, konstrukcija za ovjes, sva podkonstrukcija potrebna za montažu stropa, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, horizontalne gipskartonske ploče čija je površina završno obrađena gletanjem; te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja. Dobava i ugradnja tipskih revizijskih vratašca dimenzija prema projektu pripadajućih instalacija uključena u cijenu.
| ­ obračun po m2 površine stropa | m2 | 320
5.4. | Spušteni strop, (V)
Dobava materijala i izrada spuštene stropne obloge u mokrim prostorijama (sanitarni čvor, kuhinja i sl.), bez vidljivih spojeva i s pokrivenom podkonstrukcijom. Ploče debljine 12.5 mm, impregnirane, vodootporne, jednostruko postavljene na tipsku pocinčanu čeličnu podkonstrukciju, elastično ovješenu na strop sa potrebnim visuljama. Završna površina mora biti obrađena glet masom. Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući. Obloga je horizontalna, a visina vješanja od donje kote nosive stropne konstrukcije do donje kote gipskartonske ploče spuštenog stropa iznosi do 35 cm. Vertikalni završetak stropa uračunat u količinu. U cijeni radna skela, konstrukcija za ovjes, sva podkonstrukcija potrebna za montažu stropa, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, horizontalne gipskartonske ploče čija je površina završno obrađena gletanjem; te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja. Dobava i ugradnja tipskih revizijskih vratašca dimenzija prema projektu pripadajućih instalacija uključena u cijenu.
| ­ obračun po m2 površine stropa | m2 | 33
A.5. | GIPSKARTONSKI RADOVI
A.6. | IZOLATERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Izolaterski radovi obuhvaćaju tremoizolaciju i hidroizolaciju horizontalnih, kosih i vertikalnih površina. Sve izolaterske radove treba izvesti stručno, upotrebljavati materijale za izolaciju predviđene projektom. Za primjenjeni materijal izvoditelj radova mora predočiti ateste o izolacijskim svojstvima, otpornosti na požar, tlačnoj čvrstoći i sl. Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje, propisno odležani te zaštićeni nakon ugradnje. Kod izrade izolacija treba se u potpunosti pridržavati tehničke upute za ugradnju i uporabu od strane proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal mora se ukloniti i zamijeniti novim na račun izvođača radova. Prije početka izvedbe svih vrsta izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih radova, koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija. Napomena: termoizolacije u sastavu plivajućih podova obrađene su u zidarskim radovima, termoizolacije u sastavu vanjskih zidova i zidova prema tlu obrađene su u fasaderskim radovima.
Jedinična cijena svake stavke uključuje: - priprema podloge za izvedbu izolacije čišćenjem, prednamazima i sl. - sav rad, grijanje mase, premazi, krojenje traka i sl. - sav materijal, izolacijski, brtveni i spojni - sva pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih - sav vertikalni i horizontalni transport do mjesta ugradnje - vodena proba - čišćenje nakon izvedenog rada - svi troškovi popravka štete nastalih nepažnjom prilikom izvođenja radova - troškovi zaštite na radu - troškovi atesta
6.1. | Horizontalna hidroizolacija poda prema tlu
Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije poda prizemlja i suterena, prema tlu. Hidroizolacija prizemlja se izvodi na armiranobetonskoj ploči, ispod plivajućeg poda, a suterena ispod armiranobetonske podne ploče, na sloju podložnog betona. Sastoji se od: ■ 1x hladni premaz bitumenskom emulzijom ■ 1x elastomerna zavarljiva bitumenska traka, debljine 4 mm koja se za podlogu i međusobno učvršćuje ljepljenjem plamenikom, sa preklopom najmanje 10 cm. Prilikom rada obratiti pažnju na ugrađene instalacije, zaštitne plastične cijevi i sl. Hidroizolaciju treba položiti na posve suhu, ravnu i čistu zaglađenu površinu. Stavka obuhvaća i propisano podizanje izolacije na zidove, fleksibilne polimer bitumenske hidroizolacijske trake širine 33 cm ispod zidanih zidova, polimercementni hidroizolacijski premaz na spoju armiranobetonskih konstrukcija, te obradu proboja cijevi instalacija hladnim bitumenskim premazom. U svemu prema uputama i tehničkom listu proizvođača, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m2 tlorisne površine.
| ­ horizontalno | m2 | 489
6.2. | Vertikalna obodna hidroizolacija
Dobava materijala i izrada vertikalne hidroizolacije zidova. Hidroizolacija se izvodi na armiranobetonskom ili zidanom zidu. Sastoji se od: ■ 1x hladni premaz bitumenskom emulzijom ■ 1x elastomerna zavarljiva bitumenska traka, debljine 4 mm koja se za podlogu i međusobno učvršćuje ljepljenjem plamenikom, sa preklopom najmanje 10 cm. Prilikom rada obratiti pažnju na ugrađene instalacije, zaštitne plastične cijevi i sl. Hidroizolaciju treba položiti na posve suhu, ravnu i čistu zaglađenu površinu. Stavka obuhvaća i obradu proboja cijevi instalacija hladnim bitumenskim premazom, te izradu holkera na prijelazu hidroizolacije iz horizontalne u vertikalnu. Holker od cementnog morta 70x50 mm. U svemu prema uputama i tehničkom listu proizvođača, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m1 izolirane površine.
| ­ vertikalno | m2 | 135
A.6. | IZOLATERSKI RADOVI
A.7. | RAVNI KROV
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Izolaterski radovi obuhvaćaju tremoizolaciju i hidroizolaciju horizontalnih, kosih i vertikalnih površina krova. Sve izolaterske radove treba izvesti stručno, upotrebljavati materijale za izolaciju predviđene projektom. Za primjenjeni materijal izvoditelj radova mora predočiti ateste o izolacijskim svojstvima, otpornosti na požar, tlačnoj čvrstoći i sl. Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje, propisno odležani te zaštićeni nakon ugradnje. Kod izrade izolacija treba se u potpunosti pridržavati tehničke upute za ugradnju i uporabu od strane proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal mora se ukloniti i zamijeniti novim na račun izvođača radova. Prije početka izvedbe svih vrsta izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih radova, koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija. Završni hidroizolacijski sloj mora zadovoljavati slijedeće uvjete: - kompatibilnost sa bitumenom - debljina 1,5 mm, sa kaširanim poliesterskim filcom (debljine 1 mm) s donje strane trake, polaganje ljepljenjem, u svemu prema uputama proizvođača odabranog sustava - vodootpornost i bez dodatne površinske zaštite - otpornost na atmosferske utjecaje (UV radijacija, okoliš) - fleksibilnost na niskim temperaturama (do -60°C) - visoka otpornost na prirodno starenje - bez dodataka plastifikatora, klora, halogena, bitumena i PVC-a, paronepropusno - otpornost na iskrenje i zračenje topline
Na krovovima na kojima je hidroizolacijski sloj završni sloj krova, hidroizolaciju izvoditi polimernim hidroizolacijskim trakama od meke plastificirane folije ojačane sintetskim vlaknima, protuklizne površine, visoke otpornosti na temperaturna naprezanja, usporava gorenje, UV zračenje, vjetar i ostale vremenske uvjete. Izvoditi u svemu prema uputstvu proizvođača. Izvedba hidroizolacije na dilataciji, oko prodora instalacija i sl. izvodi se hidroizolacionim materijalima adekvatnim osnovnoj izolaciji sve prema preporuci proizvođača materijala do potpune vodonepropusnosti i također je uključena u jediničnu cijenu stavaka tj. ne naplaćuje se posebno. Prijelaze horizontalne u vert. hidroizolaciju kao i lomove izolacije izvesti vodonepropusno upotrebom holkera ili veznih fazonskih elemenata, sve prema uputama proizvođača izolacijskih materijala, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavaka tj. ne naplaćuje se posebno. Pričvrsna mjesta te detalje spoja vertikalne i horizontalne izolacije, kao i mjesta gdje se očekuju povećana statička naprezanja (uslijed slijeganja npr.) obraditi dodatnim trakama što sve ulazi u cijenu a u skladu s uputama proizvođača.
Jedinična cijena svake stavke uključuje: - priprema podloge za izvedbu izolacije čišćenjem, prednamazima i sl. - sav rad, grijanje mase, premazi, krojenje traka i sl. - sav materijal, izolacijski, brtveni i spojni - sva pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih - sav vertikalni i horizontalni transport do mjesta ugradnje - vodena proba - čišćenje nakon izvedenog rada - svi troškovi popravka štete nastalih nepažnjom prilikom izvođenja radova - troškovi zaštite na radu - troškovi atesta
7.1. | NEPROHODNI RAVNI KROV (K1, K2)
7.1.1. | Parna brana
Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena, d=0,15 mm (μ=600.000, PE). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid trakom. Sloj parne brane potrebno je dići do visine termo izolacije. Lijepljenje uračunato u stavku.
| - horizontalno | m2 | 385
| - vertikalno, h=30cm | m1 | 103
7.1.2. | Toplinska izolacija (kamena vuna)
Toplinska izolacija ravnog krova od tvrde kamene mineralne vune. Horizontalno se postavlja sloj ukupne debljine 20 cm, a vertikalno na zidove atike debljine 5 cm. Toplinske provodljivost ≤ 0.032 W/mK, klasa negorivosti A1. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m2.
| - kamena vuna, d=5cm | m2 | 33
| - kamena vuna, d=20cm | m2 | 385
7.1.3. | FPO hidroizolacija
Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi FPO-a, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine d=1,5 mm. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim elementima prema uputama proizvođača. Dobava i postava vertikalne hidroizolacije na detalju (zid, min. visine 30 cm), iz sintetičke membrane na bazi FPO-a, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine d=1,5 mm. Membrana se lijepi na podlogu zida sa kontaktnim ljepilom ili se mehanički pričvršćuje prema uputama proizvođača materijala. Dobava i postava specijalnih profila od galvaniziranog čeličnog lima 0,6mm laminiranog sa slojem FPO membrane 1,1mm. Dodatno brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana, odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge. U cijeni uključeni holker, završna putz lajsna, sve prema uputama proizvođača. Dobava i postava nearmirane hidroizolacijske membrane na bazi mekog TPO-a za izradu dodatnog ojačanja detalja na već izvedenim membranama (proboji instalacija, odzrake i sl.), te na bazi mekog PVC-a za izradu dodatnog ojačanja u kutovima i istakama detalja na već izvedenim membranama.
| - horizontalno | m2 | 385
| - vertikalno, r.š. 50 cm | m1 | 103
7.1.4. | Hodna staza
Dobava i montaža hodne staza na bazi FPO-a, debljine 2,0 mm, širine 66 cm. Linijski se zavaruje na izvedenu hidroizolacijsku sintetičku membranu, služi kao zaštita i označavanje prohodnih dijelova krova sa FPO krovnim hidroizolacijskim membranama. Otporna na starenje, atmosferilije i UV zračenje. Boja: tamno siva.
| - obračun po m1 | m1 | 22
7.1.5. | Odzračnici za ravni krov
Dobava i montaža dvostrukih okomitih odzračnika na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim polietilenom (EFE), sa mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju, promjera Ø110 i visine 500mm. Jedan na svakih 250 m2. Obračun po komadu ugrađenog elementa.
| - PVC odzračnik | kom | 4
7.1.6. | Okapnica (r.š. 60 cm)
Dobava materijala, rezanje na mjeru i ugradnja okapnice atike ravnog krova od galvaniziranog čeličnog lima debljine 0,6 mm, laminiranog sa TPO slojem debljine 1,1mm, razvijene širine 60 cm. Boja istovjetna fasadi. Stavka uključuje postavljanje ekstrudiranog polistirena (XPS), debljine 5 cm, širine 40 cm, kao podloga ugradnji okapnog lima. U cijeni potrebna podkonstrukcija, dodatno brtvljenje kitom na bazi poliuretana, odgovarajući temeljni premaz te sav potreban pričvrsni materijal do potpune gotovosti i funkcnionalnosti.
| - obračun po m1 | m1 | 110
7.1.7. | Vertikalna odvodnja oborinskih voda sa krova (OV)
Dobava materijala, krojenje, savijanje, izrada, ugradnja i pričvršćivanje odvodnih vertikala oborinskih voda sa ravnog neprohodnog krova. Vertikale su kružnog poprečnog presjeka i izvode se od pocinčanog lima, debljine 0.70 mm. Površinska obrada lima je u tonu, kvaliteti i boji prema odabiru projektanta. Oluci se vežu na zid rasklopivim obujmicama od plosnog pocinčanog profila 25/5mm, a pričvršćuju se u zid pocinčanim vijcima i tiplima na razmacima od 2-3m. Spajanje vertikale na vodolovno grlo vrši se posebnom priključnom cijevi. U cijenu uračunati kompletan matrijal, postavu i učvršćenje vertikale, te fazonske komade (priključne cijevi, spoj vertikale sa internim sustavom i sl.), sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Oborinska voda odvodi se u interni sustav odvodnje. Sve izvesti prema projektu i uputama proizvođača. Obračun po m1 vertikalnog oluka.
| ­ Ø 110 mm (OV1, OV2, OV3, OV4) | m1 | 26
7.1.8. | Slivnik
Dobava i montaža krovnih sigurnosnih slivnika za ravne krovove DN 110, horizontalni i vertikalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća, PP prirubnicom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a. Stavka uključuje sav rad i materijal za ugradnju do potpune gotovosti.
| ­ obračun po kompletu | kpl. | 4
7.2. | NEPROHODNI RAVNI KROV - NADSTREŠNICA (K3)
7.2.1. | Oplata krovišta
Dobava materijala i izrada drvene podkonstrukcije i oplate krovišta. Upotrijebiti jelovu građu I klase. Kompletnu podkonstrukciju impregnirati. Podkonstrukciju čine drvene grede 5x8 cm, postavljene na armiranobetonsku stropnu ploču i pričvršćene vijcima. Osni razmak između greda maksimalno 80 cm. Oplatu izvesti OSB pločama debljine 18 mm. U cijenu je uključen sav rad, pričvrsni i ostali materijal do potpune gotovosti.
| ­ obračun po m2 stvarne površine krova | m2 | 4
7.2.2. | Krovna folija
Dobava i postavljanje krovne folije. Folija je visokoparopropusna i vodonepropusna te je UV stabilna minimalno 3 mjeseca. Krovna folija se postavlja na dašćanu podlogu. U cijenu je uključen sav rad i materijal do potopune gotovosti i funkcionalnosti.
| ­ obračun po m2 stvarne površine krova | m2 | 4
7.2.3. | Limeni pokrov
Dobava materijala krojenje, savijanje, izrada, ugradnja i pričvršćivanje pokrova krova falcanim pocinčanim čeličnim limom. Lim se postavlja na daščanu oplatu preko hidroizolacije, spojeve odraditi duplim preklopom ili stajećim falcom. Trake lima maksimalne širine 650 mm. debljine minimalno 0,5 mm. Boja lima tamno siva. Obrada površine zapečeni lak u kvaliteti za falcanje, na stražnjoj strani zaštitni lak. Stavka uključuje krojenje, savijanje, izradu, ugradnju i pričvršćivanje limenih opšava bočnih završetaka krova i spoja krova sa zidom, r.š. 40 cm. U cijeni sav potreban rad i materijal, prema uputi proizvođača, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Nadstrešnica tlorisnih dim. 340x105 cm.
| ­ obračun po m2 stvarne površine krova | m2 | 4
7.2.4. | Toplinska izolacija (mineralna vuna)
Toplinska izolacija ravnog krova od tvrde kamene mineralne vune, debljine sloja 5 cm, toplinske provodljivosti ≤ 0.032 W/mK, klase negorivosti A1. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m2.
| - mineralna vuna, d=5 cm | m2 | 4
7.2.5. | Horizontalni žlijeb
Dobava materijala, krojenje, savijanje, izrada, ugradnja i pričvršćivanje horizontalmog visećeg žljeba od pocinčanog bojanog čeličnog lima debljine 0.70 mm. Površinska obrada lima je u tonu, kvaliteti i boji istovjetno pokrovu. Razvijena širina lima je 500 mm. U cijenu uračunati kompletan matrijal, postavu i svu potrebnu podkonstrukciju za postavljanje i učvršćenje žlijeba, te fazonske komade (vodovodna grla, spoj sa vertikalom i sl.), sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Horizontalni žlijeb se spaja na vertikalu ravnog krova zgrade.
| ­ obračun po m1 horizontalnog žlijeba | m1 | 1
A.7. | RAVNI KROV
A.8. | FASADERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Prije ugradnje fasadnih obloga moraju biti izvedeni sljedeći radovi: - odvođenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, žljebovi itd. - unutarnje žbukanje, postavljanje estriha itd., a ugrađeni materijali osušeni - postavljena vanjska stolarija - postavljene sve vanjske instalacije - ravnina podloge mora biti u skladu s propisima - fuge moraju biti zapunjene - provjeriti valjanost podloge prema određenim standardima - s betonskih površina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve eventualne masnoće Prije početka izvedbe izvoditelj je dužan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Sve radove u svezi izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja te detalja sa njima povezanim, koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi.
Cijenom pojedine stavke treba obuhvatiti sve što je potrebno za izvedbu funkcionalne i kvalitetne zidne i stropne obloge, uključivo sve posebice nespecificirane elemente, materijale i detalje koji su tehnologijom i detaljima proizvođača nužni za punu funkcionalnost i traženu kvalitetu, iako to stavkom troškovnika nije posebno navedeno. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije; sva potrebna radna skela, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijenu pojedinih stavki uključena dobava i montaža (demontaža po završetku radova) cijevne fasadne skele visine od 5,00 m do 7,00 m. Radna skela po cijelom opsegu građevine u širini 80 cm. Oslanjanje skele izvesti na čvrstoj podlozi, sa svim potrebnim ukručenjima, podnicama, ljestvama za prelazak s jedne radne etaže na drugu, zaštitom podnica od pada materijala i alata, ledobranima i sl. Sve u skladu sa propisima zaštite na radu, kompletno s oblogom pročelja skele jutanim ili PVC platnom. Skela se izvodi na terenu u nagibu.
8.1. | Toplinska izolacija i zaštita hidroizolacije (XPS) - prema tlu
Dobava i ugradnja povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi ekstrudiranog polistirola (XPS), razreda otpornosti na požar B-d1, s pločama XPS-a, s faktorom toplinske vodljivosti λ≤ 0.036(W/mK). Ploče lijepiti metodom "rubno-točkasto" mortom za lijepljenje, tako da je nakon pritiska ploče na podlogu min. 40% ploče pokriveno ljepilom. U cijenu uračunati i svi neophodni aluminijski profili. Kod izvođenja paziti na postavljenu hidroizolaciju, te pridržavati se tehničkih uputa proizvođača te aktualnih Smjernica za izradu ETICS sustava. Ugradnja čepaste membrane za zaštitu izolacije u tlu. Membrana od specijalnog polietilena visoke gustoće (HDPE).
| ­ ekstrudirani polistirol (XPS) d=5 cm | m2 | 7
| ­ ekstrudirani polistirol (XPS) d=10 cm | m2 | 49
| ­ ekstrudirani polistirol (XPS) d=15 cm | m2 | 79
| ­ zaštitni sloj, čepasta folija (HDPE) | m2 | 140
8.2. | Toplinska izolacija (XPS) - sokl iznad tla
Dobava i ugradnja povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi ekstrudiranog polistirola (XPS), razreda otpornosti na požar B-d1, s pločama XPS-a, s faktorom toplinske vodljivosti λ≤ 0.036(W/mK). Ploče lijepiti metodom "rubno-točkasto" mortom za lijepljenje, tako da je nakon pritiska ploče na podlogu min. 40% ploče pokriveno ljepilom. Obavezno je dodatno mehaničko pričvršćenje iznad nivoa terena pričvrsnicama. Armaturni sloj izvesti s mortom za armaturni sloj tako da je nazivna debljina sloja dmin=3 mm, a staklena mrežica pozicionirana u gornjoj polovici armaturnog sloja. U kutove otvora, prodore i sl. postaviti dijagonalnu mrežicu minimalne dimenzije 20x40 cm. U cijenu uračunati i svi neophodni kutni profili s mrežicom te zaštita stolarije. Profili su aluminijski. Kod izvođenja paziti na postavljenu hidroizolaciju, te pridržavati se tehničkih uputa proizvođača te aktualnih Smjernica za izradu ETICS sustava. Izrada završne obrade sokla fasade tankoslojnom teraplast akrilatnom žbukom, zaglađene tekstrure, veličine zrna do 1,5 mm. Površina na koju se nanosi žbuka mora biti čvrsta, ravna, suha i čista. Prije žbuke nanijeti predpremaz otporan na alkalije koji poboljšava prionjivost završnog sloja. Koristiti međupremaz na bazi disperzije s punilom i pigmentom, u tonu završnog sloja. U svemu prema uputi proizvođača.
Završna obrada se nanosi na površinu sokla iznad kote terena (h=30cm), a kako bi se izbjegli vidljivi spojevi na prijelazima između pojedinih razina neophodno je osigurati dovoljan broj radnika i na prijelazima izvoditi „mokro na mokro“. Time se smanjuje rizik neravnomjernosti u boji i strukturi. Prekidi rada na jednoj površini nisu dopušteni. Boja fasade tamno siva, točan RAL prema ton-karti proizvođača i odabiru projektanta. Pri obračunu se odbijaju svi otvori na fasadi. Obračun po m2 površine sokla.
| ­ ekstrudirani polistirol (XPS) d=8 cm | m2 | 5
| ­ ekstrudirani polistirol (XPS) d=15 cm | m2 | 30
8.3. | Toplinska izolacija zidova (EPS-F)
Dobava i ugradnja povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi ekspandiranog polistirena, razreda otpornosti na požar B-s2,d0, s izolacijskim pločama od ekspandiranog polistirena (EPS-F), dim. 100x50 cm, s faktorom toplinske vodljivosti λ≤0.035(W/mK). Ploče lijepiti metodom "rubno-točkasto" mortom za lijepljenje, tako da je nakon pritiska ploče na podlogu min. 40% ploče pokriveno ljepilom. Nakon sušenja morta za lijepljenje (min. 3 dana) montirati pričvrsnice (min. 6 kom/m2). Koristiti "T-shemu". Armaturni sloj izvesti s mortom za armaturni sloj tako da je nazivna debljina sloja dmin=3 mm, a staklena mrežica pozicionirana u gornjoj polovici armaturnog sloja. U kutove otvora, prodore i sl. postaviti dijagonalnu mrežicu minimalne dimenzije 20x40 cm. U cijenu uračunati i neophodni sokleni, okapni i kutni profili s mrežicom te zaštita stolarije. Profili su aluminijski. Kod izvođenja pridržavati se tehničkih uputa proizvođača te aktualnih Smjernica za izradu ETICS sustava.
Završna obrada fasade izvodi se tankoslojnom akrilnom dekorativnom žbukom, zaribane tekstrure, veličine zrna do 2 mm. Površina na koju se nanosi žbuka mora biti čvrsta, ravna, suha i čista.. Prije žbuke nanijeti predpremaz otporan na alkalije koji poboljšava prionjivost završnog sloja. Koristiti međupremaz na bazi disperzije s punilom i pigmentom, u tonu završnog sloja. Završna obrada se nanosi na cijelu površinu fasade, uključivo uložine, istake, podglede i sl. Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi na prijelazima između pojedinih razina neophodno je osigurati dovoljan broj radnika i na prijelazima izvoditi „mokro na mokro“. Time se smanjuje rizik neravnomjernosti u boji i strukturi. Prekidi rada na jednoj površini nisu dopušteni. Boja fasade tamno siva, točan RAL prema ton-karti proizvođača i odabiru projektanta. Stavka se odnosi na vanjske fasadne zidove, istake i podglede. Obračun po m2 površine fasade.
| ­ ekspandirani polistiren (EPS-F) d=15 cm | m2 | 390
| ­ ekspandirani polistiren (EPS-F) d=5 cm (podgled) | m2 | 13
| ­ uložine š≤20cm | m1 | 227
8.4. | AB neizolirani zidovi
Dobava materijala, čišćenje i izrada završne obrade armiranobetonskih neizoliranih zidova. Mehaničko, kemijsko ili termičko uklanjanje ostataka oplate, armature i sl.. Potrebno je postići čistu i nosivu podlogu. Brušenje i otprašivanje neravnina na površini zida Izrada armaturnog sloja mortom za armaturni sloj tako da je nazivna debljina sloja dmin=3 mm, a staklena mrežica pozicionirana u gornjoj polovici armaturnog sloja. Nanijeti predpremaz otporan na alkalije koji poboljšava prionjivost završnog sloja. Izrada završne obrade tankoslojnom teraplast akrilatnom žbukom, zaglađene tekstrure, veličine zrna do 1,5 mm. Boja istovjetna fasadi. U cijenu uključiti dobavu i postavu svih pripadajućih profila kao što su: brtveni profila na sudaru fasade sa stolarskim stavkama, kutni profili, eventualno profila za izvedbu diletacija, eventualno profil na spoju sa okapnim limom i sl. sve do potpune gotovosti.
| ­ obračun po m2 površine zida. | m2 | 5
8.5. | Okapnica (r.š. 30 cm)
Dobava materijala, rezanje na mjeru i ugradnja okapnice na zid vanjskog stubišta. Okapnica od galvaniziranog čeličnog lima debljine 0,6 mm, laminiranog sa TPO slojem debljine 1,1mm, razvijene širine 30 cm. Boja istovjetna fasadi. Stavka uključuje postavljanje ekstrudiranog polistirena (XPS), debljine 2 cm, širine 20 cm, kao podloga ugradnji okapnog lima. U cijeni potrebna podkonstrukcija, dodatno brtvljenje kitom na bazi poliuretana, odgovarajući temeljni premaz te sav potreban pričvrsni materijal do potpune gotovosti i funkcnionalnosti.
| - obračun po m1 | m1 | 6
A.8. | FASADERSKI RADOVI
A.9. | PVC BRAVARIJA
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Izrada, dobava i ugradnja PVC stavki iz 7-komornih PVC profila. Dozvoljeni koef. prolaska topline pojedinih stavki, max. Uw ≤ 1,20 W/m2K. Tražena razina zaštite od buke iznosi Rw = 35 dB. Prema potrebi mjerenjem dokazati utjecaj korekturnih koeficijenata (C, Ctr) na prigušenje buke u ugrađenom stanju. Sastavni dio podloga za izradu, dobavu i ugradnju bravarskih stavki čine sheme iz projekta te izvedbeni i radionički nacrti, izrađeni od strane izvođača radova, ovjereni od strane glavnog projektanta. Radionički nacrti moraju sadržavati i detalje spojeva stavki vanjske bravarije na nosivu konstrukciju objekta i njezinu ovojnicu. Prema potrebi, od strane statičara provjeriti dimenzije profila stavki i debljine stakla. Opšave i izolacijske radove na priključcima stavki na nosivu konstrukciju uključiti u troškove. Sve mjere potrebno je provjeriti u naravi!
VISOKOIZOLATIVNI PROZORI I FIKSNA POLJA Izrada, dobava i ugradnja prozorskih PVC stavki iz sedmerokomornih PVC profila, ugradbene dubine doprozornika 82 mm, vidljive širine standardnog spoja krilo-štok 120 mm, tri ravnine brtvljenja, s ukupnom ugradbenom dubinom krila i doprozornika 102 mm. PVC stijenka je debljine min. 2.6 mm. Materijal je otvrdnuti PVC. Materijal ima odgovarajuću otpornost na određene kemijske spojeve (npr. natrij-klorid, etanol, amonijak, solna kiselina i dr.), neabrazivna sredstva za čišćenje (npr. benzin, komercijalna sredstva i dr.) i na UV zračenje, u skladu sa sistemskom garancijom za kemijsku otpornost profila. Profili sadrže integrirano čelično pojačanje iznad dimenzija prozora 800 x 1000 mm. Debljine stijenki čeličnih pojačanja iznose 1.5 mm, 2,0 mm, 2.5 mm i 3 mm. Brtvljenje između krila i dovratnika je u tri ravnine, izvedeno pomoću tri EPDM/TPE brtve (vanjska, srednja i unutarnja brtva). Standardna boja brtve je siva, kod dekoriranih profila (RAL dekori) može biti crna brtva. U vertikalnom presjeku se težina stakla prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora. Krilo nasjeda na dovratnik s preklopom od 20 mm po dubini s prednje strane i 8 mm po visini s unutarnje strane. Vanjski rubovi profila su blago zaobljeni. Sistem sadrži dodatne vrste profila, kao što su bazni, spojni, pokrovni profili, profili za proširenje, statička pojačanja, vodilice za rolete, okapnice, klupčice, prečke za staklo, pragovi i dr.
Karakteristike prozorskog sistema: -zrakopropusnost: klasa 4 -vodonepropusnost: klasa 9A -zaštita od buke: do 47 dB (ovisno o staklu) -otpornost na udar vjetra: klasa C5/B5 -mehanička otpornost: klasa 4 -mehanička izdržljivost: klasa 2 -prosječni Uf: 0,9-1,6 W/m2K
TIPOVI OSTAKLJENJA Ostakljenje za prozore s parapetom visine > 80 cm, IZO staklo: TIP A: 6 mm (LowE) - 16 mm Argon 90% - 4 - 16 mm Argon 90% - 6 mm LowE Ostakljenje za stavke s parapetom < 80 cm, sigurnosno IZO staklo: TIP B: 6 mm (kaljeno, LowE) - 16 mm Argon 90% - 4 - 16 mm Argon 90% - 44.2 LowE Koeficijent prolaza topline IZO jedinice: Ug ≤ 0.6 W/m2K Solarni faktor (ukupni prolaz energije prema unutra): g ≤ 55% Letvica stakla (distancer) od PVC-a: Ψ ≤ 0.045 W/mK. Tip stakla, boja, ton, emajl i ostali parametri prema izboru projektanta, u skladu sa shemama. Proračun debljine, izradu, obradu, i ugradnju stakla izvršiti u skladu s projektom. Debljine stakla prema potrebi provjeriti od strane ovlaštenog statičara. Kao osiguranje od pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti Heat Soak Test (HST), a kod laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove. Izvođač radova je prije izrade obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla odabranim od strane glavnog projektanta.
UGRADNJA Ugradnju prozora izvesti u skladu s radioničkim nacrtima, izrađenim od strane izvođača radova, ovjerenim od strane glavnog projektanta, a koji u moraju obuhvaćati slijedeće elemente ugradnje prozora (RAL smjernice): - ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme kod koje nema kondenzata na unutarnjoj stijenki stakla/profila - ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil - nema toplinskog mosta - paronepropusnost spoja sa zidom s unutarnje strane i vodonepropusnost/paropropusnost s vanjske - odgovarajuću širinu bočne fuge između štoka i zida širine - ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke. Sve mjere potrebno je provjeriti u naravi, te prije početka izrade obavezno uskladiti mjere i količine na objektu sa onima u projektu. Radioničke nacrte prije izvedbe treba pregledati i ovjeriti projektant. Boja stolarije tamno siva, točan RAL prema ton-karti proizvođača i odabiru projektanta.
9.1. | Ulazna stijena sa vratima
Izrada, dobava i ugradnja višedjelne ostakljene PVC stijene. Stijena sadrži fiksna polja i dvokrilna vanjska vrata. Vrata su opremljena bravom, cilindrom, kvakom; podesiva panta s otvaranjem prema van, hidraulični zatvarač s kočnicom za zaustavljanje u otvorenom položaju. Ostakljenje: TIP B: 6 mm LowE (kaljeno) - 16 mm Ar 90% - 4 mm - 16 mm Ar 90% - 44.2 mm LowE. Potrebni opšav i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju prema izboru projektanta uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
| • POZ 1 - 577/333 cm - stijena sa dvokrilnim vratima | kom | 1
| • POZ 9 - 151/333 cm - fiksna stijena | kom | 1
9.2. | Vanjska stijena sa vratima - atrij
Izrada, dobava i ugradnja višedjelne ostakljene PVC stijene. Stijena se sastoji od tri dijela. Prvi dio sadrži fiksna polja i dvokrilna vanjska vrata, a drugi i treći sadrži fiksna polja. Vrata su opremljena bravom, cilindrom, kvakom; podesiva panta s otvaranjem prema van, hidraulični zatvarač s kočnicom za zaustavljanje u otvorenom položaju. Ostakljenje: TIP B: 6 mm LowE (kaljeno) - 16 mm Ar 90% - 4 mm - 16 mm Ar 90% - 44.2 mm LowE. Potrebni opšav i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju prema izboru projektanta uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
| • POZ 3 - 597/333 cm (fiksna stijena) | kom | 1
| • POZ 4 - 200/333 cm (stijena sa dvokrilnim vratima) | kom | 1
| • POZ 5 - 490/333 cm (fiksna stijena) | kom | 1
9.3. | Vanjska stijena sa prozorom
Izrada, dobava i ugradnja trodjelne kombinirane ostakljene PVC stijene. Stijena sadrži 1 zaokretno-otklopno (prozor) i 2 fiksna polja. Okov je skriveni mehanizam za zakoretno/otklopno otvaranje. Ostakljenje parapetnog fiksnog polja: TIP B: 6 mm LowE (kaljeno) - 16 mm Ar 90% - 4 mm - 16 mm Ar 90% - 44.2 mm LowE. Ostakljenje prozora i gornjeg fiksnog polja: TIP A: 6 mm LowE - 16 mm Ar 90% - 4 mm - 16 mm Ar 90% - 6 mm LowE. Potrebni opšav i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju prema izboru projektanta uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
| • POZ 2 - 60/300 cm | kom | 21
| • POZ 8 - 80/300 cm | kom | 4
9.4. | Prozor
Izrada, dobava i ugradnja jednodjelnog zaokretno - otklopnog PVC prozora. Ostakljenje: TIP A: 6 mm (LowE) - 16 mm Argon 90% - 4 - 16 mm Argon 90% - 6 mm LowE. Okov je skriveni mehanizam za zakoretno/otklopno otvaranje. Potrebni opšav i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju prema izboru projektanta uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
| • POZ 7 - 80/100 cm | kom | 2
9.5. | Ulazna vrata - suteren
Izrada, dobava i ugradnja punih PVC vrata. Vrata su opremljena bravom, cilindrom, kvakom; podesiva panta s otvaranjem prema van, hidraulični zatvarač s kočnicom za zaustavljanje u otvorenom položaju. Ispuna: IZO panel. Potrebni opšav i okapnice, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju prema izboru projektanta uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova. NAPOMENA: svijetli otvor vrata.
| • POZ 6 - 90/205 cm | kom | 1
9.6. | Vanjska aluminijska klupica za prozor
Izrada, dobava i ugradnja vanjske aluminijske klupice izrađene od plastificiranog aluminija debljine minimalno 2 mm. Aluminijska klupica na kraju ima zavrnut završetak zbog lakšeg otkapljavanja i veće čvrstoće. Postavljanjem PVC bočnih poklopaca, završetaka aluminijske klupice osigurava se kvalitetan odvod vode od zida i fasade. Boja istovjetna stolariji. U cijenu stavke uključeni svi radovi na pripremi površine za postavu klupice, sva silikoniranja i sav spojni materijal. Ugraditi pod blagim nagibom prema van. Postavljanje ekstrudiranog polistirena (XPS), debljine 2 cm, gustoće minimalno 25 kg/m3. XPS se postavlja kao podloga ugradnji okapnog lima. Obračun po m1 ugrađene klupice.
| ­ vanjska klupica, š=20 cm | m1 | 19
9.7. | Unutarnja PVC klupica za prozor
Izrada, dobava i ugradnja unutarnje PVC klupice izrađene od tvrde plastike, sa šupljim komorama. PVC klupica otporna na vlagu i temperature. Boja istovjetna stolariji. U cijenu stavke uključeni svi radovi na pripremi površine za postavu klupice, sva silikoniranja i sav spojni materijal. Ugraditi pod blagim nagibom. Obračun po m1 ugrađene klupice
| ­ unutarnja klupica, š=20 cm | m1 | 1.6
A.9. | PVC BRAVARIJA
A.10. | STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Pod stolarskim radovima podrazumjeva se proizvodnja i ugradnja drvenih komponenti, kao što su vrata, prozori, prozorski elementi, pregrade, zdine i stropne obloge, ugradbeni namještaj i ostali elementi i oprema. U ovu grupu radova uključeni su i kompleksni kompozitni sklopovi koji osim drva, uključuju materijale kao što su metal, plastika i sl. Ponuđač je dužan nuditi kompletan i ispravan rad, na temelju projektne dokumentacije, shema i troškovnika, a ako postoji nejasnoća oko stavke treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, a naknadno pozivanje na eventualno ne razumjevanje ili manjkavost opisa ili nacrta neće se uzeti u obzir. Svi radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važečim propisima, pravilima zanata i struke, te uputama projektanta ili nadzornog inženjera. Izvođač je dužan ponuditi kompletnu cijenu proizvoda sa izradom, dobavom i ugradnjom na gradilištu, odnosno kompletnu izvedbu stolarije sa završnom obradom (ličenje, ustakljenje ili druge ispune). Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela koji se liči na gradilištu. U jediničnoj cijeni uključen sav potreban okov. Sve mjere potrebno je provjeriti u naravi, te prije početka izrade obavezno uskladiti mjere i količine na objektu sa onima u projektu. Radioničke nacrte prije izvedbe treba pregledati i ovjeriti projektant.
Jedinična cijena svake stavke uključuje: - izvedbu u skladu s nacrtima, izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta - izrada radioničnih nacrta - izrada elemenata u radionici sa dostavom na gradilište - ugradnja kompletnog gotovog elementa - dobavu i ugradnju slijepih dovratnika - sav potreban okov, pričvrsni i spojni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu - svi spojni elementi i profili (uglovni, bočni, donji, gornji i sl.) - sve pokrovne letvice ili profili, sva brtvljenja na spoju s okolnim konstrukcijama - potrebna radna skela - ostakljenje (vrsta stakla navedena stavkom) - kompletna završna obrada elementa - čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpada - svi troškovi popravka štete nastalih nepažnjom prilikom izvođenja radova - troškovi zaštite na radu - troškovi atesta
10.1. | Unutrašnja jednokrilna zaokretna vrata
Izrada, dobava i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih zaokretnih drvenih vrata. Krilo obostrano šperovano. Dovratnik u širini zida, s obje strane zaobljene ukrasne letvice. Krilo, dovratnik i letvice obojani poliuretanskom bojom (tvornička obrada). Boja bijela. U stavku je uključen potreban okov, kvake inox sa odvojenim rozetama, brave s ključem, gumeni odbojnici, pločica sa oznakom prostorije, te ostali pribor. Okov mora biti dovoljne nosivosti za jednokrilna zaokretna vrata i izrađen od nehrđajućeg materijala. U ulazna vrata sanitarnog čvora ugraditi prestrujnu rešetku za ventilaciju (V) prema strojarskom projektu, dim. 425x125 mm. U svemu prema shemi stolarije. Svijetli otvor vrata. Širina zida bez žbuke i obloga. Obračun po komadu.
| • POZ 1 - 90/205 cm (šrina zida 25 cm) | kom | 15
| • POZ 2 - 90/205 cm (šrina zida 12 cm) | kom | 6
| • POZ 4 - 70/205 cm (šrina zida 12 cm) (V) | kom | 5
10.2. | Unutrašnja jednokrilna zaokretna vrata (osobe sa invaliditetom)
Izrada, dobava i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih zaokretnih drvenih vrata u prostorije namjenjene osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Krilo obostrano šperovano. Dovratnik u širini zida, s obje strane zaobljene ukrasne letvice. Krilo, dovratnik i letvice obojani poliuretanskom bojom (tvornička obrada). Boja bijela. U stavku je uključen potreban okov, kvake inox sa odvojenim rozetama, brave s ključem, gumeni odbojnici, pločica sa oznakom prostorije, te ostali pribor. Okov mora biti dovoljne nosivosti za jednokrilna zaokretna vrata i izrađen od nehrđajućeg materijala. U vrata ugraditi prestrujnu rešetku za ventilaciju (V) prema strojarskom projektu, dim. 425x125 mm, te hidraulički uređaj za automatsko zatvaranje vrata. U svemu prema shemi stolarije. Svijetli otvor vrata. Širina zida bez žbuke i obloge. Obračun po komadu.
| • POZ 3 - 90/205 cm (šrina zida 12 cm) (V) | kom | 1
10.3. | Pregradna stijena (WC)
Izrada i montaža pregradne stijene unutar WC-a koja se sastoji od fiksnog punog dijela te zaokretnih vrata. Stijena se izrađuje od MAX Compact ploča, u bijeloj boji. Kompletna stijena montira se na visini od 12 cm iznad gotovog poda. Vrata opremljena okovom, kvakom i bravom za zaključavanje sistem bez ključa i oznakom zauzeto. Ugradnja vijcima na zid nakon polaganja keramičkog opločenja. Prije izrade obavezna kontrola i izmjera na licu mjesta. Vrata svijetlog otvora 70 cm. Obračun po komadu ugrađene stijene.
| ­ stijena dim. 140x220 cm | kom | 4
10.4. | Pregradna stijena (pisoar)
Izrada i montaža pregrade između pisoara u muškom WC-u. Pregrada od istog materijala kao i pregradna stijena iz prethodne stavke (10.3.) Ugradnja vijcima na zid nakon polaganja kreamičkog opločenja. Prije izrade obavezna kontrola i izmjera na licu mjesta. Obračun po komadu ugrađene stijene.
| ­ pregrada dim. 60x75 cm. | kom | 2
A.10. | STOLARSKI RADOVI
A.11. | KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, raster materijala, neminovne otpatke, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže). U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog (ako stavkom troškovnika nije drugačije navedeno), sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, predočenje uzoraka materijala projektantu, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu. Obračun opločenja vrši se po m2 netto površine opločenja ili po m1 sokla. Jedinična cijena svake stavke uključuje: - rad i sav potreban osnovni i pomoćni materijal - aluminijski ili inox kutni, dilatacijski i ostali završni profili - transportne troškove - čiščenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka - popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
11.1. | Podne pločice - prizemlje
Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica 1. klase, većeg formata, protukliznosti R9, u svim unutarnjim prostorijama (osim sanitarija), na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem visoko obogacenim fleksibilnim cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementni estrih). Sljubnice se zapunjavaju flexibilnom fug masom u boji. Spojevi zidnih i podnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem u boji po izboru projektanta. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili, te pripadajući sokl visine 10 cm.
| ­ pod | m2 | 294
| ­ sokl | m1 | 73
11.2. | Podne pločice - sanitarni čvor
Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica 1. klase, većeg formata, protukliznosti R10, u sanitarnim čvorovima, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem visoko obogacenim fleksibilnim cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementni estrih). Sljubnice se zapunjavaju flexibilnom fug masom u boji. Spojevi zidnih i podnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem u boji po izboru projektanta. U stavci uračunate završni i dilatacijski aluminijski profili.
| ­ pod | m2 | 20
11.3. | Zidne pločice - sanitarni čvor
Dobava materijala i polaganje zidnih keramičkih pločica 1. klase, normalne upojnosti, većeg formata, na zidove sanitarnih čvorova, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementna žbuka). Podloga se prethodno tretira sa odgovarajučim primerom ovisno o upojnosti i vrsti podloge. Sljubnice se zapunjavaju standardnom fug masom u boji. Spojevi zidnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem u boji po izboru. U stavci uračunati završni, kutni i dilatacijski aluminijski profili. Visina polaganja pločica iznosi 2,20m.
| ­ zid | m2 | 84
11.4. | Zidne pločice - ordinacije
Dobava materijala i polaganje zidnih keramičkih pločica 1. klase, normalne upojnosti, većeg formata, na zidove oko umivaonika u ordinacijama, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementna žbuka). Podloga se prethodno tretira sa odgovarajučim primerom ovisno o upojnosti i vrsti podloge. Sljubnice se zapunjavaju standardnom fug masom u boji. Spojevi zidnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem u boji po izboru. U stavci uračunati završni, kutni i dilatacijski aluminijski profili. Visina polaganja pločica iznosi 1,50m.
| ­ zid | m2 | 28
11.5. | Pločice - stubište
Dobava materijala i polaganje keramičkih pločica 1. klase, normalne upojnosti, većeg formata, na vanjsko stubište i podest, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (armirani beton ili cem. estrih). Podloga se prethodno tretira sa odgovarajučim primerom ovisno o upojnosti i vrsti podloge. Sljubnice se zapunjavaju standardnom fug masom u boji. Spojevi ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem u boji po izboru. U stavci uračunati završni i protuklizni aluminijski profili. Stube dim. 29/17 cm, širine 95 cm.
| ­ podest | m2 | 2.5
| ­ gazište + čelo | m2 | 2.5
| ­ sokl | m1 | 9
A.11. | KERAMIČARSKI RADOVI
A.12. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Izvođač, prije polaganja, treba ispitati ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je podloga neispravna mora se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova. Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru. U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste: zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca. Sve radove treba izvesti po nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, uputama projektanta i nadzornog inženjera. Ako nije u troškovniku drugačije naznačeno, prijelaz iz prostorije u prostoriju istog nivoa učiniti kontinuirano bez prekida i praga. Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge. Jedinična cijena svake stavke uključuje: - sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju I uskladištenje - uzimanje potrebnih izmjera na objektu - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku - sve horizontalne I vertikalne transporte do mjesta montaže - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe - aluminijski ili inox kutni, dilatacijski i ostali završni profili - troškove zaštite na radu - troškove atesta
12.1. | Parket
Dobava i postava hrastovog parketa na podove unutarnjih prostorija. Parket širine 120mm, dužine od 1000-1500 mm, debljine 14mm. Parket je tvornički lakiran. Polaže se na suhu podlogu do 2% vlage. Prije ljepila potrebno izvesti masu za izravnavanje na predhodnim nanosom primera. Nakon izrade mase površina se maže primerom za ljepilo i parket se lijepi poliuretanskim ljepilom. U cijeni i rubne letvice (lajsna) visine 80 mm. Sve radove izvesti prema uputi proizvođača i pravilima struke do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| ­ pod | m2 | 41
| ­ sokl | m1 | 27
A.13. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
A.13. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Sav materijal koji će se upotrijebiti, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima struke. Materijal za izvedbu soboslikarskih radova treba biti prvorazredan. Na oličenim površinama ne smiju se poznati tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen. Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu ili nadzornom inženjeru na uvid i odobrenje. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Pripremu podloge dužan je obaviti izvođač soboslikarskih radova. Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Zidove i stropove treba bojati, kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti prema tehnologiji proizvođača boja i lakova. Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedeće premaze koji se predviđaju. U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima i važećim propisima bez obzira napomenu to to u pojedinoj stavci ili ne, predočenje uzoraka materijala na odobrenje projektantu, uredno izvedene spojeve s ostalim materijalima i opremom (brtvljenje reški – kitanje akrilom i sl), impregniranje mrlja od armature i sl., zaštitu stolarskih i bravarskih stavaka i ostale opreme pri radu PVC folijama. U cijenu su uključeni i svi potrebni pripremni radovi kao što su: čišćenje i priprema podloge, popravljanje manjih oštećenja gletanjem; skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl., dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje.
Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći od 3 m2 odbijaju se, ali se uložine posebno obračunavaju. Jedinična cijena svake stavke uključuje: - sav glavni i pomoćni materijal - dobavu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje, transport - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku - svu potrebnu radnu skelu - zaštitu okolnih konstrukcija od prljanja - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe - troškove zaštite na radu - troškove atesta
13.1. | Ličenje zidova
Dobava materijala i ličenje ožbukanih zidova, u bijelo, disperzivnom bojom, komplet s pripremom podloge. Priprema zida obuhvaća slijedeće: Otprašivanje i impregnaciju, kitanje i gletanja u dva sloja, brušenje i otprašivanje. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Ličenje do visine 3,00 m, radna skela u cijeni.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 610
13.2. | Ličenje zidanih zidova - periva boja
Dobava materijala i ličenje ožbukanih zidova, u bijelo, perivom lateks bojom, komplet s pripremom podloge. Priprema zida obuhvaća slijedeće: otprašivanje i impregnaciju bezbojnim premazom, kitanje i gletanja u dva sloja, brušenje i otprašivanje. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Sve izvesti prema uputama proizvođača odabranog proizvoda. Boja mora biti otporna na čišćenje običnim i dezinfekcijskim sredstvima, 1. razreda perivosti, glatke i sjajne površine (satin). Liči se do visine 1,50 m. U svemu prema projektu ili uputama projektanta.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 471
13.3. | Ličenje stropa od gipskartona
Dobava materijala i ličenje spuštene stropne obloge, od gipskartona, u bijelo, disperzivnom bojom, komplet s pripremom podloge od gipskartona. Priprema stropa obuhvaća slijedeće: otprašivanje i impregnaciju. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Strop na visini do 3,00 m, radna skela u cijeni.
| ­ obračun po m2 površine stropa | m2 | 349
A.13. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
A.14. | BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE Ponuđač je dužan nuditi ispravan rad, na temelju projekta i troškovnika, ako koja stavka ponuđaču nije jasna treba, prije davanja ponude, od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir. Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, opisu iz troškovnika, uputama projektanta ili nadzornog inženjera, te u skladu sa važećim propisima. Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na važećim propisima i normama koje izvoditelj treba ispoštivati. Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora, a prije početka proizvodnje, dostaviti nadzornom inženjeru, na pregled i ovjeru, izvedbene nacrte i detalje, sve usklađivano sa ostalim građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima. Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste za kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite. Antikorozivna zaštita i kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala. Bravarija mora u radionici biti pjeskarena i ličena temeljnim slojem, minimalno dva puta (ili pocinčana ako je stavkom definirano). Temeljni sloj se na gradilištu na eventualnim oštećenim mjestima obnavlja, a cijela površina prije slijedećeg naliča čisti-odmaščuje.
Jedinična cijena svake stavke uključuje: - sav rad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladištenje - sve pripremne i međufaze rada potrebne za dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira napomenuto u pojedinoj stavci ili ne. - uzimanje potrebnih izmjera na objektu - izrada radioničkih nacrta i razrada detalja u fazi izvođenja te ovjeru od strane nadzornog inženjera - predočenje uzoraka materijala - temeljni premaz, antikorozivnu zaštitu i završnu obradu u tonu prema RAL-u prema odabiru projektanta - sav potreban spojni i pričvrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu - potrebne sekundarne podkonstrukcije - sve varove fino izbrusiti - sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže - potrebnu radnu skelu - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe - troškove zaštite na radu - troškove atesta
14.1. | Rukohvat
Izrada, dobava i ugradnja rukohvata na stubište prema suterenu. Rukohvat izrađen od šupljeg čeličnog profila. Ø40mm. Čelični profili međusobno se spajaju zavarima. Fiksiranje rukohvata u armiranobetonski zid se izvodi odgovarajućim vijcima (od nehrđajućeg materijala) preko zidne papuče 80x80 mm. Boja antracit siva. Izvođač je dužan razraditi detalje spojeva i pričvršćenja u okviru ponuđenog sustava, ovjereno od strane projektanta. U cijeni sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| ­ obračun po m1 ograde | m1 | 2
14.2. | Fiksne zidne ljestve sa leđobranom
Izrada, dobava i montaža čeličnih fiksnih zidnih ljestvi (sa leđobranom) za izlaz na ravni krov. Ljestve širine 45 cm, učvršćene u zid vijcima. Leđobran prati visinu penjalica + 1,00m iznad zadnjeg gazišta. Ljestve moraju imati ugrađenu blokadu pristupa neovlaštenim osobama, sa pripadajućom bravom i ključem. Boja antracit siva. Sve sukladno shemi. Izvođač je dužan razraditi detalje spojeva i pričvršćenja u okviru ponuđenog sustava, ovjereno od strane projektanta. U cijeni sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| ­ fiksne zidne ljestve sa leđobranom, h=6,00+1,00m | kom | 1
14.3. | Ograda oko vanjskog stubišta
Izrada, dobava i ugradnja ograde oko stubišta prema suterenu. Sastoji se od čelične konstrukcije na koju se postavljaju fiksni brisoleji. Visina ograde ide punom visinom otvora, do 200 cm. Čelična konstrukcija se izrađuje se od čeličnih šupljih profila, dim. 50x50x5 mm, međusobno spojenih zavarima. Fiksiranje ograde u betonski pod/zid izvodi se odgovarajućim vijcima (od nehrđajućeg materijala) preko podne/zidne papuče 80x80 mm. Montira se centralno na nadozid. Ličenje temeljnom bojom i dva puta završni uljani nalič. Boja antracit siva. Ispuna ograde se izvodi fiksnim brisolejima. Brisolej se sastoji od vodilice postavljene na čeličnu konstrukciju i horizontalno postavljene lamele. Lamele aluminijske elipsoidnog oblika, fiksirane pod kutem 45 stupnjeva. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pribor i učvršćenja, te radnu skelu; sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Sve sukladno shemi i projektnoj dokumentaciji. Izvođač je dužan razraditi detalje spojeva i pričvršćenja u okviru ponuđenog sustava, ovjereno od strane projektanta. Obračun po kompletu ograde.
| • POZ 8 - 307/196 cm | kom | 1
| • POZ 9 - 92/196 cm | kom | 1
A.14. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
A.3. | ARMIRAČKI I BETONSKI RADOVI
A.4. | ZIDARSKI RADOVI
A.5. | GIPS-KARTONSKI RADOVI
A.6. | IZOLATERSKI RADOVI
A.7. | RAVNI KROV
A.8. | FASADERSKI RADOVI
A.9. | PVC BRAVARIJA
A.10. | STOLARSKI RADOVI
A.11. | KERAMIČARSKI RADOVI
A.12. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
A.13. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
A.14. | BRAVARSKI RADOVI
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

## B. VIK
B. | VODOVOD I KANALIZACIJA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti visine, te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa. Dužnost izvođača je utvrditi pravi stastav tla, odnosno njegovu kategoriju. Kategoriju tla predviđenu troškovnikom treba provjeriti na licu mjesta, te ako ne odgovara ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, uz odobrenje nadzornog inženjera. Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručni ili mehanički) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde i skidanje zaštitne ograde rova tijekom izvođenja radova duž cijele trase, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. Iskopani materijal odlagati na dovoljnom razmaku od ruba iskopa, da ne dođe do zarušavanja. Planiranje posteljice dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa točnošću do ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu. Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite horizontalne kanalizacije, materijal je potrebno nabijati do projektirane zbijenosti. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm, s vibro nabijačima ili žabama. Za nasipavanje upotrijebiti prikladan materijal uz odobrenje nadzornog inženjera. Sav iskopani materijal koji nije prikladne kvalitete za naknadnu ugradnju utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku planirku. Obračun iskopanog i odveženog materijala kao i nasipa izvršiti po m3 u sraslom stanju. Postotak za rastresitost treba ukalkulirati u jediničnu cijenu jer se isti količinski neće obračunavati.
Ukoliko u stavci nije drugačije navedeno, sve stavke uključuju: ­ sav potreban rad i pribor za demontažu ­ sav potreban rad i pribor za rušenja, štemanja i sl. ­ utovar i odvoz demontiranog materijala na gradski deponij uz plačanje takse deponiranja ­ utovar i odvoz skinutog i uklonjenog materijala ili šute na gradski deponij uz plačanje takse deponiranja ­ potrebna osiguranja prilikom izvođenja radova sukladno zakonu o zaštiti na radu ­ radna skela ­ detaljno čišćenje nakon završetka svake faze kao pripremu za slijedeći rad
VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA
1.1. | Kombinirani iskop - cjevovod
Kombinirani iskop zemljanog materijala C kategorije za rov vodoopskrbnog i hidrantskog cjevovoda. Širina iskopa je cca 0,80 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00 m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,30 m u zelenoj površini, a ispod prometnih površina 0,70 m mjereno od kote već uklonjenog sloja zemlje; sve uključivo sa izradom proširenja i produbljena za izvođenje revizijskih okna. Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođača cijevnog materijala, a sve u skladu sa projektnom dokumentacijom.
| Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju | m³ | 50
1.2. | Široki iskop - vodomjerno okno
Kombinirani iskop građevne jame u zemljanom materijalu C kategorije za izradu vodomjernog okna te na mjestu priključenja na javnu vodovodnu mrežu. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 2,0 m od ruba rova. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
| Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju | m³ | 24
1.3. | Planiranje dna rova
Ručno planiranje dna rova i građevnih jama prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| Obračun po m² uređenog tla. | m² | 57
1.4. | Posteljica - pijesak oko vodovodnih cijevi
Nabava i dobava materijala, te izrada posteljice od pijeska, za polaganje vodovodnih cijevi, u sloju od 10 cm ispod i 30 cm iznad cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i nabijena.
| ­ obračun po m³ | m³ | 26
1.5. | Zatrpavanje iskopa - tucanik
Nabava, dobava i ugradnja drobljenog kamenog materijala, odnosno zatrpavanje iskopa cjevovoda ispod prometne površine. Debljina sloja nasipa cca 30 cm, u širini 80 cm. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. MS>100 MN/m2).
| ­ obračun po m³ | m³ | 4
1.6. | Zatrpavanje iskopa - zemljani materijal
Zatrpavanje iskopa cjevovoda, u zelenoj površini. Debljina sloja nasipa do 90 cm, u širini 80 cm. Za naspiavanje se upotrebljava zemljani materijal od iskopa. Stavka obuhvaća razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova.
| ­ obračun po m³ | m³ | 35
1.7. | Odvoz suvišnog zemljanog materijala
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 10 km, uz plaćanje naknade za deponiranje.
| ­ obračun po m³ | m³ | 39
1.8. | Vodomjerno okno
Izrada vodomjernog okna (VO) dimenzija prema projektu od vodonepropusnog betona tlačne čvrstoće C25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, debljine stijenki 20 cm a gornje i donje AB ploče 15 cm, opremljeno lijevano-željeznim penjalicama na međusobnom razmaku od 30 cm za silazak i sa lijevano-željeznim poklopcem veličine 60/60 cm, za opterećenje od 50kN. U stavci su sadržane potrebna oplata i armatura. Svijetle dimenzije 200x140x140 cm.
tampon sloja šljunka d = 10 cm
beton, C 25/30
armatura, B500B; Q 283
dvostruka oplata
penjalice,
lijevano-željezni poklopac dim. 600x600/ 50 kN
| ­ obračun po kompletu | kpl. | 1
1.9. | Izrada spoja vodovodne instalacije na javnu mrežu
Izrada spoja vodovodne instalacije na javnu vodovodnu mrežu sa bušenjem ispod postojećeg nogostupa i prometnice. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Priključak se izvodi prema uvjetima i pod nadzorom lokalnog komunalnog poduzeća.
| - obračun po kompletu | kpl. | 1
KANALIZACIJA
NAPOMENA: Iskopi rovova za polaganje kanalizacijskih cijevi sanitarno otpadne i oborinske kanalizacije ispod kolničkih i pješačkih površina obrađeni su u troškovničkim stavkama odvodnja sa prometnih površina, uključivo sva potrebna zatrpavanja iskopa (kameni ili zemljani materijal) te odvoz viška zemljanog materijala.
1.10. | Kombinirani iskop zemlje C kategorije
Kombinirani iskop zemlje C kategorije za rovove kanalizacijskih cjevovoda u zelenoj površini.
Širina rova je cca. 0,8 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00m od ruba rova. Prosječna dubina rova je od 0,80m do 1,80m, uključivo sa izradom proširenja i produbljena za izvođenje revizijskih okana. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođača cijevnog materijala, sve u skladu sa projektnom dokumentacijom.
| Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 93
1.11. | Planiranje dna rova
Ručno planiranje dna rova i građevnih jama prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| Obračun po m² uređenog tla. | m² | 65
1.12. | Posteljica - pijesak oko odvodnih cijevi
Nabava i dobava materijala, te izrada posteljice od pijeska, za polaganje odvodnih cijevi, u sloju od 10 cm ispod i 30 cm iznad cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i nabijena.
| ­ obračun po m³ | m³ | 26
1.13. | Zatrpavanje iskopa - zemljani materijal
Zatrpavanje iskopa cjevovoda za odvodnju, u zelenoj površini. Prosječna debljina sloja nasipa cca 130 cm, u širini 80 cm. Za naspiavanje se upotrebljava zemljani materijal od iskopa. Stavka obuhvaća razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova.
| ­ obračun po m³ | m³ | 67
1.14. | Odvoz suvišnog zemljanog materijala
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 10 km, uz plaćanje naknade za deponiranje.
| ­ obračun po m3 | m³ | 26
1.15. | Izrada spoja kanalizacijske instalacije na javnu mrežu
Izrada spoja kanalizacijske instalacije na javnu kanalizacijsku mrežu sa bušenjem ispod postojećeg nogostupa i dijela prometnice. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Priključak se izvodi prema uvjetima i pod nadzorom lokalnog komunalnog poduzeća.
| - obračun po kompletu | kpl. | 1
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD
NAPOMENA:
Ponudu za izradu vodovodnog priključka i vodomjernog okna zatražiti od lokalnog distributera.
MONTAŽNI RADOVI VANJSKA VODOVODNA I HIDRANTSKA MREŽA
2.1. | Dobava i montaža polietilenskih PE-100 (PE-HD) vodovodnih cijevi za radni tlak 10 bara, za izvedbu vodovodnog priključka od priključnog cjevovoda do vodomjernog okna, te od vodomjernog okna do ulaza u zgradu za hidrantski i sanitarni vod te izrada prodora i zatvaranje (brtvljenje) prodora nakon postave instalacije. Spajanje cjevovoda elektro fuzionim zavarivanjem. U cijenu stavke su uključeni svi pripadajući spojni elementi - fitinzi, brtveni materijal i fazonski komadi. Obračun po m'.
| d = 32 mm (DN 25) - (sanitarni vod) | m' | 33
| d = 32 mm (DN 25) - (priključak) | m' | 16.5
| d = 32 mm (DN 25) - (hidrantski vod) | m' | 25.5
2.2. | Dobava i montaža višemlaznog horizontalnog mokrog vodomjera odobrenog od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo komplet sa brtvama i sa svim sitnim potrošnim i montažnim materijalom. Vodomjer mora imati ugrađen davač impulsa težinskog faktora 10 (10 impulsa = 1m3) povezan s radijskim modulom za daljinsko očitavanje. Dobava i montaža vodomjera odobrenog od strane lokalnog distributera i Državnog zavoda za mjeriteljstvo komplet sa brtvama i sa svim sitnim potrošnim i montažnim materijalom i svim pripadajućim fazonskim komadima. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpune gotvosti radova.
| DN 25 - 3,5 m3/h (vodomjer za sanitarnu vodu) | kom | 1
| DN 25 - 3,5 m3/h (vodomjer za hidrantsku mrežu) | kom | 1
2.3. | Nabava, doprema i postava PE trake za označavanje trase vodovoda. Traka se postavlja u rov cjevovoda 0,5 m iznad tjemena cijevi.
| Obračun po m' | m' | 75
2.4. | Tlačna proba izvedenih cjevovoda u svemu sukladno projektu. U cijenu su uključeni svi pripremni radovi oko montaže (i kasnije demontaže) potrebne opreme za tlačnu probu, dobava i punjenje vodom, popravak neispravnih mjesta, te ispuštanje vode. Poslije uspješne tlačne probe (tlačnih proba) sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. Cijenom su uključeni svi radovi i materijali potrebni prilikom cijelog odvijanja tlačne probe. Obračunava se po m ispitanog cjevovoda. Obavezno priložiti izvješće o uspješno provedenoj tlačnoj probi i dostaviti nadzornom Inženjeru. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
| a) cjevovod sanitarne vode | m' | 33
| b) hidrantska mreža | m' | 42
MONTAŽNI RADOVI UNUTARNJA VODOVODNA MREŽA
2.5. | Dobava i montaža kvalitetnih tlačnih PPR vodovodnih cijevi (za radni tlak od 10 bara) za sanitarnu pitku vodu bez propuštanja na spojevima i pada tlaka na manometru (za hladnu i toplu sanitarnu vodu,cirkulacijskog voda), zajedno sa pripadajućim spojnim elementima - fitinzima, brtvenim materijalom, zidnim pločama, učvršćenjima i zavješenjima, te kvalitetnom odgovarajućom standardnom izolacijom s pripadajućim spojnim elementima - fitinzima (prilagođenim ventilima) i odgovarajućom izolacijom, uz obavezan atest cijevi i spoja.
Cijevi hladne, tople i cirko voda vođene u podu prizemlja, obavezno izolirati toplinskom izolacijom, d = 2-3cm s parnom branom i zaštitom samoljepljivom trakom.
Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće i orginalne atestne dokumentacije (za sanitarnu-pitku vodu), te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u vodoopskrbni sustav objekta.
Mikrolokaciju dovoda vode pojedinih sanitarija odrediti prema izboru iz tehnološkog projekta (ili prospektnog materijala isporučioca opreme - sanitarija) te u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
Obračun po m' komplet ugrađene vodovodne cijevi zajedno sa fitinzima i spojnim materijalom, učvršćenjima i zavješenjima, odgovarajućom standardnom izolacijom, te pripomoć kod ugradnje, uključujući sva potrebna štemanja šliceva, popravak prodora - pripasivanja, upotrebu pokretnih skela i sl.
Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe, Zakonu o građevnim proizvodima, te Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Napomena: Razmak pričvršćenja i zavješenja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi, maksimalno na svakih 80cm (radi izbjegavanja savijanja-deformacije po horizontali ili vertikali izvan dozvoljenog). Razvod vodovodnih cijevi izvesti prema projektu ili u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
| a) DN 15 - Ø20x1,9mm | m' | 73
| b) DN 20 - Ø25x2,3mm | m' | 80
| c) DN 25 - Ø32x2,9mm | m' | 55
2.6. | Dobava i montaža slobodno protočnih zapornih podžbuknih PP-R ventila u zidnim usjecima. Stavka uključuje i ugradnju niklovanih kapa i rozeta te sav ostali potreban materijal i rad.
Obračun po komadu. Navedene dimenzije označuju minimalni unutarnji promjer cijevi.
| - DN 15 mm (hladna i topla voda) | kom | 16
| - DN 20 mm (hladna i topla voda) | kom | 16
| - DN 25 mm (hladna i topla voda) | kom | 6
2.7. | Ateste o ispravnosti sanitarne (pitke) vode.
| a) dezinfekcija i ispiranje cjevovoda sanitarne vode | kpl. | 1
| b) zdrastveno ispitivanje sanitarne - pitke vode i izdavanje atesta za krajnje točke horizontale i vertikale | kpl. | 1
2.8. | Ispitivanje instalacija vodovoda na probni (ispitni) pritisak min. 1,0NP (NP nazivni pritisak min. 1,0 MPa) za sanitarnu vodu - ali ne manji od radnog ili max. dopuštenog ispitnog pritiska za tip cijevi izvedene instalacije po ovom elaboratu (PN10bara ili 1,0MPa). Mrežu držati pod tlakom min. 24 sata. Kod ispitivanja vodovodne mreže u svemu pridržavati se važećih tehničkih propisa i uputa proizvođača cijevi, kao i smjernica nadležne komunalne organizacije i zakonskih normi. Nakon uspješno provedene tlačne probe cjevovode dezinficirati i isprati, te izdati atest o ispravnosti i funkcionalnosti vodovodne mreže, kao i atest o sanitarnoj ispravnosti pitke vode. Tlačnu probu interne instalacije preuzima nadzorni inženjer, a zapisnik o uspješnoj tlačnoj probi potpisuju izvoditelj i nadzorni inženjer.
Ispitivanje gotove vodovodne mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi.
| Obračun po m' | m' | 208
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
3.1. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi sa svim spojnim fazonskim komadima, redukcijama, T - komadima i pomoćnim materijalom za pričvršćenje te izolacijom. Izolaciju izvesti dekorodal trakom u podu a puštenom vrpcom u zidu.
| Ø 33x2,6 mm (DN 25) | m' | 2
3.2. | Dobava i montaža unutrašnjeg hidranta Ø25 komplet sa: hidrantskim zidnim ormarićem dimenzije 500x500mm, dubine 140mm, vatrogasna cijev kruta dužine 20m, 25 ili 30 m, ventil kuglasti 1“ s holenderom Ø25, mlaznica Ø25 (Al) s direktnim priključkom na cijev, potisna spojnica Ø25, zasun i ovjesni pribor sve spojeno u komplet.
| - obračun po komadu. | kom | 1
3.3. | Dobava i montaža aparata za početno gašenje požara sa suhim prahom. U cijenu ulazi i sav potrebni montažni materijal. Aparate postaviti po protupožarnom elaboratu
| - S-6 kg | kom | 7
3.4. | Ispitivanje gotove hidrantske mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi. | m | 2
3.5. | Ispiranje i dezinfekcija cjevne mreže prije puštanja u upotrebu te pribavljanje ispravnog mikro biološkog nalaza. | m | 2
3.6. | Ispitivanje funkcionalnosti unutrašnje hidrantske mreže i dobivanje potvrde. | kpl. | 1
3.7. | Dobava i postavljanje oznaka za “puteve evakuacije”, “IZLAZI IZ OBJEKATA”, “EVAKUACIJSKA STUBIŠTA”. Postaviti po potrebi u dogovoru sa projektantom građevinskog dijela projekta. | kpl. | 1
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA
4.1. | PVC kanalizacijske cijevi za vanjsku odvodnju (sanitarno-otpadnu i oborinsku odvodnju s krova) s brtvom, obodne čvrstoće SN-8, određenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projekte dokumentacije. Naglavak mora biti integrirani dio cijevi (ne smije biti zavaren ili zalijepljen).
Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih PVC cijevi obodne čvrstoće SN-8, za vanjsku kanalizaciju. Stavka obuhvaća ugradnju kanalizacijskih cijevi sa svim potrebni spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m’ komplet ugrađene kanalizacijske cjevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoć kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora te zatvaranje (brtvljenje) prodora nakon postave instalacije, upotrebu pokretnih skela i sl. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Ponudom definirati tip nuđene cijevi i kvalitete min. predviđeno stavkom. Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno projektu.
Cijevi za vanjsku kanalizaciju. Obračun po m'
- sanitarno-otpadna kanalizacija:
| - Ø 75mm | m' | 5
| - Ø 110mm | m' | 14
| - Ø 160mm | m' | 32
| - Ø 200mm | m' | 28
| - Ø 250mm | m' | 4
- oborinska kanalizacija:
| - Ø 160mm | m' | 26
4.2. | Dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi izrađenih sukladno projektu, s vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim ili steznim spojnicama, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. Cijevi moraju biti kvalitete min. previđene ovim troškovnikom (debelostjene-bešumne) da se izbjegnu šumovi i slični zvučni problemi kod normalne funkcije odvodnih instalacija, pogotovo odvodnih vertikala. Međusobno spajanje odvodnih cijevi izvoditi pod kutem od 45° (spojevi pod 90° nisu dozvoljeni, osim skretane glavnih vertikala u horizontalu prikazano u shemi).
Obračun po m’ komplet ugrađene kanalizacijske cijevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoć kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora, upotrebu pokretnih skela i sl. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Ponudom definirati tip nuđene cijevi i kvalitete min. predviđeno stavkom. Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva. Mikrolokaciju odvoda pojedinih sanitarija odrediti prema tehnološkom projektu ili prema uputama proizvođača sanitarija.
Važno: Razmak pričvršćenja i zavješenja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi (radi izbjegavanja savijanja-deformacije po horizontali ili vertikali izvan dozvoljenog). Spajanje sanitarija direktno na odvodne vertikale, neposredno prije skretanja-etažiranja vertikale u horizontalu, nije dozvoljeno.
Cjevovode u funkciji odvodnje i odzračivanja ne smiju biti fiksno ubetonirani u nosivu a.b. konstrukciju kao što su a.b. zidovi, grede, stupovi i sl. već isto treba voditi kroz odgovarajuće uredno izvedene otvore i šliceve prikazani u ovom elaboratu i planovima oplate.
Cijevi za vertikale i horizontalne-zavješene razvode pod stropom, te odvodi u sanitarnim čvorovima i spojevi sanitarija do vertikala.
Obračun po m' montirane cijevi.
| Ø 50mm | m' | 14
| Ø 75mm | m' | 22
| Ø 110mm | m' | 20
4.3. | Revizijski komadi za čišćenje na vertikalama. Sve ostalo kao cijevi. Sve revizije moraju biti kvalitetno ugrađene na dostupnim mjestima, radi održavanja i čišćenja cjevovoda. Obračun po komadu.
| Ø 110mm | kom | 2
4.4. | Dobava i ugradnja kromiranih ili bijelih vratašca na vertikalama (revizije). Obračun po komadu. | kom | 2
4.5. | Dobava, prijenos i montaža podne odvodne rešetke (sifon) zajedno sa četvrtastom kromiranom rešetkom vel. 150/150 mm i dovodom Ø75 mm. Eventualna ugradnja pl. podne odvodne rešetke sa sifonom, podrazumjeva ispravnu konstrukciju rešetke-sifona.
| Obračun po komadu | kom | 13
4.6. | Dobava, prijenos i montaža podne odvodne rešetke (sifon) unutar atrija, zajedno sa četvrtastom kromiranom rešetkom vel. 150/150 mm i odvodom Ø110 mm. Eventualna ugradnja pl. podne odvodne rešetke sa sifonom, podrazumjeva ispravnu konstrukciju rešetke-sifona.
| Obračun po komadu | kom | 1
4.7. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi za odzrake sa ventilacijskim kapama, sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima i sitnim montažnim materijalom. Cijevi se polažu u instalacijskom kanalu. Obračun po kompletu.
| - Ø 110 mm | kpl. | 2
4.8. | Nabava, dobava, transport i montaža PE modularnih revizijskih okna. Okno sa sastoji od dna okna s kinetom, tijela okna koje je s vanjske strane poprečno orebreno te konusnog završetka DN625 i DN800. S unutrašnje strane postavljene su PE penjalice i to 3 kom/m. Okno se postavlja na zbijenu pješčanu posteljicu min 95% po Proctoru. Nakon polaganja okna i postavljanje kanalizacijskih cijevi okno se zasipa probranim materijalom iz iskopa (ukoliko je ugradnja okna u zelenoj površini) ili sipinom 0-16 mm (ukoliko se okno ugrađuje u prometnice) u slojevim od 30–40cm uz ručno ili strojno zbijanje (za ugradnju u prometnicama). Obračun po komadu uključujući sve potrebne spojne komade za revizijska okna, obodne krutosti SN8 za profil cijevi prema projektu, uključivo raznošenje i spuštanje u rov te potrebni spojni i brtveni materijal. PP spojni komadi moraju zadovoljavati norme koje su navedene za PP cijevi. Zasipavanje i ispitivanje revizijskih okana na vodonepropusnost. PE, dubine od 0,70m do 2,00m. Obračun po komadu okna (bez poklopca)
| ­ DN 625, h≤1,00m | kom | 1
| ­ DN 625, h≤1,50m | kom | 3
| ­ DN 800, h≤2,00m | kom | 3
4.9. | Dobava i ugradnja kvalitetnog lj.ž. poklopca - tip okrugli Ø600mm u četvrtastom okviru, s min dva kvalitetna podizača. Poklopac mora imati natpis pripadajuće instalacije (npr. Kanalizacija), te mora biti kvalitetno ugrađen u arm. betonski dio otvora šahta, te niveliran sa završnim-planiranim terenom, asfaltnom ili zelenom površinom ili završnim podom. Okvir poklopca u prometnoj površini mora biti kvalitetno ubetoniran bez mogućnosti vertikalnog ili horizontalnog pomicanja.
| lj.ž. Poklopac nosivosti 125-150KN | kom | 7
4.10. | Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog cjevovoda i revizijskih okana u cijeloj dužini trase vodom "V", od strane ovlaštene osobe uz izdavanje pisanog izvještaja.
Ispitivanje kanalizacije objekta sa pripadajućim montažnim elementima (revizijska okna) na vodonepropusnost i funkcionalnost. Ispitivanje cjevovoda i montažnih elemenata provesti prije zatvaranja rovova i šliceva. Nakon uspješno provedenog ispitivanja na funkcionalnost i vodonepropusnost, o istom izdati atest sukladno zakonskim normama (NN 3/11 i Zakona o vodama). U cijenu ispitivanja uključiti sav potrošni materijal, te količinu potrošene vode za vrijeme ispitivanja. Cijevi moraju biti kvalitete min. predviđene ovim troškovnikom da se izbjegnu, nepotrebne deformacije, šumovi i slični zvučni problemi kod normalne funkcije odvodnih temeljnih instalacija a pogotovo odvodnih vertikala. Obračun po kompletu.
| a) ispitivanje = komplet | kpl. | 1
| b) izdavanje atesta = komplet | kpl. | 1
| c) izrada pravilnika o radu i održavanju kompletnog odvodnog sistema objekta = komplet | kpl. | 1
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA
B.5. | SANITARNI UREĐAJI
Sanitarije i armature moraju biti I klase sa kromiranim dovodima i odvodima. Priključke-mikrolokaciju dovoda i odvoda sanitarija izvoditi nakon odabranih tipova i odobrenih po investitora, a sve prema uputama i preciznom prospektnom materijalu proizvođača opreme. Svi ventili i sifoni sanitarija moraju biti dostupni radi održavanja (sve sanitarije moraju imati svoj vlastiti dostupni sifon za održavanje i čišćenje istog). Odluku o tipu i boji sanitarija donosi investitor (s arhitektom) upisom u građevinski dnevnik ili na drugi način, a što mora biti definirano ponudom i ugovorom. Ponuda mora sadržavati tipove sanitarija i opreme, caffe bar opreme i pripadajućeg spojnog materijala, armature, ventila, te po mogućnosti proizvođača ponuđenih artikala i sl. Izvoditelj ne smije izvoditi dovode i odvode sanitarija, dok isto po tipovima nije u potpunosti definirano i potvrđeno po investitoru, nadzoru ili projektantu. Ugovorene sanitarije može mjenjati samo investitor - nadzor. Mikrolokaciju priključaka dovoda i odvoda za opremu i sl. izvoditi prema uputama proizvođača (i prospektnom materijalu), tehnološkom projektu ili uputama tehnologa upisom u građevinski dnevnik. Količinu, boju i tip sanitarija (uz obavezni prospektni materijal i po potrebi uzorke), te način ugradnje u knauf zidove, zidove od opeke i sl., uskladiti i dogovoriti s investitorom-korisnikom. Sve sanitarije i oprema moraju biti u kompletu s prospektnim materijalom za montažu (i ispravno funkcioniranje), kako ne bi došlo do grešaka u montaži i funkciji opreme. Sve sanitarije moraju imati svoj vlastiti (dostupni) sifon za održavanje i čišćenje istog. Sve ostalo prema dogovoru s investitorom prije ugovaranja opreme i sanitarija.
U jediničnu cijenu kompleta uključeni svi elementi za potpuno funkcioniranje. U jediničnu cijenu su uključeni svi ventili, rozete, pričvrsni pribor, dovod tople i hladne vode 1/2" sve do potpune gotovosti kompleta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad. U sve radove uključiti silikoniranje opreme trajnim sanitarnim silikonom u boji sanitarije, na svim spojevima sa zidom i podom.
5.1. | Dobava, prijenos i montaža keramičke WC školjke I klase boje prema izboru investitora - arhitekta, zajedno sa ventilom Ø 1/2", odgovarajućom WC - daskom, te pričvrsnim, spojnim i brtvenim materijalom potrebnim za ugradnju. U cijenu montaže nove WC školjke uključiti i doradu dovoda i odvoda postojećih priključaka.
a) Komplet konzolna WC školjka sa ventilom Ø 1/2", ili sl. iste kvalitete
Uključivo plastična daska s poklopcem "soft close" .
b) Montažni instalacijski element za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 4
5.2. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti , koji se sastoji od:
- konzolne keramičke WC školjke bez ruba, dužine 70cm
- plastične daske bez poklopca.
- montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane (jedan fiksni, drugi preklopni) i odgovarajuća tipka s radio upravljanjem.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 1
5.3. | Dobava, prijenos i ugradnja komplet keramičkog konzolnog pisoara I klase sa pripadajućim sifonom i pripadajućim nosačem. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal za ugradnju.
a) Dobava komplet konzolnog pisoara
b) Dobava komplet nosača pisoara
c) Montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
d) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 2
5.4. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od:
a) keramičkog umivaonika za ugradnju na ploči materijala po izboru investitora. Dimenzije umivaonika su 40x30cm s poniklanim samočistećim sifonom s ispustom d32 mm
b) montažne ugradbene ploče
c)stojeće jednoručne mješalice za umivaonik, TV+HV, s perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
d) 2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
e) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
Obračun po kompletu za dim. umivaonika:
| - dim. 40 x 30 cm | kpl. | 8
5.5. | Komplet umivaonik, sa odgovarajućom jednoručnom slavinom - mješalicom za toplu i hladnu vodu. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal za ugradnju.
a) Dobava komplet umivaonika izrađen od kvalitetne keramike. (dimenzije 50 x 40cm, s preljevom)
b) Dobava odgovarajuće stojeće jednoručne slavine - mješalice za toplu i hladnu vodu s perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
c) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
| Obračun po kompletu. | kpl. | 4
5.6. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika sa ogledalom za osobe smanjene pokretljivosti, koji se sastoji od:
a) keramičkog umivaonika širine dim. 50x45cm posebne konstrukcije namijenjenog osobama u kolicima sa sifonom skrivenim u zidu
b) Dobava odgovarajuće stojeće jednoručne slavine - mješalice za toplu i hladnu vodu s perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
- 2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
Umivaonik se postavalja na potrebnu visinu, a ogledalo pod kutem prema projektu.
| Obračun po kompletu | kpl. | 1
5.7. | Dobava i montaža kuhinjskog sudopera, ugradbena izvedba, kompletiranog sa slijedećom opremom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal za ugradnju. a) dobava kutnih vetili Ø 1/2" za toplu i hladnu vodu b) dobava ručne mješalice za toplu i hladnu vodu c) dobava sifona za sudoper - bijele pp izvedbe s priključkom za aparate d) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
| Obračun po komadu | kom | 1
5.8. | Nabava i montaža ogledala standardnih dimenzija 80 x 60 cm iznad umivaonika. Stavka uključuje nabavu ogledala i adekvatno pričvršćenje na sva četiri ugla nehrađajućim vijcima sa zaštitnim kapicama od inoxa.
| Obračun po kompletu | kpl. | 12
5.9. | Nabava i montaža sitnog pribora od inoxa kvalitetnije izvedbe u sanitarnim prostorima.
Obračun komplet po sanitarnom čvoru.
(držač i dozator tekućeg sapuna, držač toaletnog papira, kanta za otpatke, četka za zahod, vješalice i sl.)
| Obračun po kompletu | kpl. | 13
B.5. | SANITARNI UREĐAJI
B.6. | OSTALO
6.1. | Izrada projekta izvedenog stanja svih vanjskih i unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije sa fotodokumentacijom položaja instalacija prije zatrpavanja rovova i izvedbe završnih slojeva podova i zidova.
| Obračun po kompletu | kpl. | 1
B.6. | OSTALO
REKAPITULACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
B.2. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD
B.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
B.4. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA
B.5. | SANITARNI UREĐAJI
B.6. | OSTALO
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

## C. PROMET
C. | PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA ODVODNJA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
C.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
Zemljani radovi se izvode u materijalu C kategorije. Višak materijala se deponira na gradilištu ili odvozi na deponiju ako je to navedeno, uz plaćanje naknade za deponiranje. Primjeniti prema kategoriji materijala te angažirati primjerenu mehanizaciju.
PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.1. | Geodetske usluge
Geodetsko iskolčenje i snimanje građevina. Iskolčenje svih osi objekta, izrada i kontrola nanosne skele, snimak temelja, praćenje montaže armirano-betonske polumontažne konstrukcije. Geodetska kontrola postojećih (i budućih) mjesta priključaka na javni vodovod i kanalizaciju, elektro mrežu, plinsku mrežu i sl., iskolčenje vanjskih površina, prometnica (kolnik, pješačke staze, parkirališta i dr.), instalacija, kanalizacijskih visina, visina šahtova, stabilizacija i održavanje iskolčenih točaka, te svi ostali geodetski poslovi potrebni za pravovremeno i točno izvođenje svih građevina i instalacija. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja za objekte, vanjsko uređenje i svih podzemnih instalacija na parceli i izvan nje do mjesta priključenja, sve ucrtano na ispravnim katastarskim podlogama i ovjereno od strane nadležnog katastarskog ureda. Stavka uključuje:
a) geodetsko praćenje
b) iskolčenje građevina i instalacijskih trasa obuhvaća sva geodetska mjerena kojima se podatci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova naručitelju radova.
c) geodetsko snimanje izvedenih građevina i instalacija, te izrada elaborata izvedenog stanja.
| - obračun po kompletu obavljenih radova | kpl. | 1
1.2. | Izvedba probnih iskopa za potrebe pozicioniranja postojećih instalacija
Izvedba probnih iskopa u cilju utvrđivanja stvarnog položaja postojećih podzemnih instalacija. Iskope vršiti isključivo ručno. Prosječna veličina jarka 0,8x2,5x1,5 m.
| Obračun po m³ izvedenog probnog iskopa materijala u sraslom stanju | m³ | 9
1.3. | Demontaža i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka
Demontaža i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka približnog presjeka 15x25 cm (rubovi prometnih površina) na predmetnoj lokaciji, sukladno projektu. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz na deponiju do 15 km udaljenosti i istovar materijala te zbrinjavanje sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, uz plaćanje naknade za korištenje deponije.
­ obračun po m' uklonjenog betonskog rubnjaka.
| ­ rubnjaci 15x25 cm | m' | 61
| ­ upušteni rubnjaci | m' | 4
1.4. | Uklanjanje postojećeg asfaltnog kolnika parkirališta
Strojno razbijanje asfaltnih slojeva debljine do 10 cm na komade prikladne za utovar u vozilo. Radovi obuhvaćaju razbijanje postojećeg asfaltnog zastora te uklanjanje zajedno sa kolničkom konstrukcijom. U stavci obračunati utovar i odvoz na deponij. U cijeni su uključene sve pristojbe i komunalne naknade koje je potrebno platiti.
| - obračun po m2 | m2 | 38
ZEMLJANI RADOVI
1.5. | Strojni površinski iskop humusnog ili trošnog sloja
Strojni površinski iskop humusnog ili trošnog sloja zemlje C kategorije u debljini 30 cm, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera, s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na privremenom ili stalnom odlagalištu.
| ­ obračun po m³ materijala u sraslom stanju | m³ | 135
1.6. | Strojni široki iskop tla za kolničku konstrukciju prometnih i pješačkih površina
Široki iskop tla “C” kategorije do relativne kote posteljice ±0,00 do -0,45m i ±0,00 do -1,65 m (na dijelu pokosa), ispod prometnih površina i nogostupa. Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih instalacija. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće strojne mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni. Iskopani materijal deponirati za ponovnu ugradnju u potrebnom obujmu za zatrpavanje.
| - obračun po m³ materijala u sraslom stanju | m³ | 275
1.7. | Grubo i fino planiranje i valjanje posteljice prometnih i pješačkih površina
Temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus i široki iskop prema projektu. U ovaj rad uračunato je strojno grubo i fino planiranje, čišćenje, eventualno rijanje tla radi sušenja ili kvašenje te zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. Zbijanje temeljnog tla u zemljanim materijalima treba izvršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz≥97%, odnosno modul stišljivosti Ms≥30MN/m²
| ­ obračun po m² | m² | 400
1.8. | Izrada nasipa od zemljanog materijala iz iskopa
Izrada nasipa od zemljanog materijala “C” kategorije uz kolničku konstrukciju nakon završetka gradnje na mjestima gdje je planirana nova sadnja biljnog materijala. Za nasip koristiti zdravi zemljani materijal iz iskopa. Rad uključuje razastiranje, zbijanje, planiranje uz potrebno kvašenje vodom.
Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 20-30cm. Kriteriji kakvoće ugradnje zemljanih materijala u nasip su standardni Proctor-ov postupak Sz≥100%, odnosno modul stišljivosti Ms≥25MN/m².
| - obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa | m³ | 235
1.9. | Utovar, odvoz i istovar suvišne zemlje
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsku deponiju uz plaćanje komunalne naknade. Obračun odveženog materijala u sraslom stanju.
| ­ obračun po m³ odveženog materijala | m³ | 184
C.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
C.2. | BETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
Ukoliko u stavci nije drugačije navedeno, sve stavke uključuju: ­ spravljanje, ugradnja i njega betona - glavni i pomoćni materijal, rad i transporti ­ atesti prema projektu betona ­ oplata uz sva potrebna podupiranja Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su aproksimativno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature.
2.1. | Cestovni rubnjak
Nabava, prijevoz i ugradnja cestovnih rubnjaka otpornih na smrzavanje i djelovanje soli u zimskim uvjetima. Temelj rubnjaka izvesti betonom C12/15 sa njegom betona i zalijevanjem spojnica cementnim mortom, a prema detaljima iz nacrta. Rad se mjeri u metrima (m') postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, uključivo s izvedbom podloge i iskopom. Stavkom se obračunava nabava doprema, privremeno uskladištenje i ugradnja rubnjaka kao i sav potreban dodatni rad, pomoćni i glavni materijal, rad i transport što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
| ­ rubnjaci 15/25/100 cm | m' | 102
| ­ rubnjaci 6/20/100 cm | m' | 18
| ­ upušteni rubnjaci | m' | 3
2.2. | Ugradnja betonskih kanalica (izljevi na zelenu površinu)
Nabava, prijevoz i ugradnja betonskih kanalica, dimenzija 50/12,50/60 cm. Temelj kanalice izvesti betonom C12/15 sa njegom betona i zalijevanjem spojnica cementnim mortom, a prema detaljima iz nacrta. Ova stavka obuhvaća nabavu kanalica, prijevoz na gradilište, ugradnju u sloj podložnog betona s njegom podložnog betona, zalijevanje spojnica cementnim mortom, sav rad i materijal do potpunog dovršenja kanalica.
| ­ obračun po m' kanalice | m' | 3
C.2. | BETONSKI RADOVI
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Izrada kolničke asfaltbetonske površine
Stavkom obuhvaćeno: Nosivi sloj kolničke konstrukcije od zrnatog kamenog materijala debljine sloja cca 50 - 75 cm. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm i sitni kamen granulacije 8 do 16 mm i 0 do 4 mm. Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve prema odredbama standarda. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. Ms>80 MN/m2). Ravnost mjerena letvom duljine 4,00 m smije odstupati za najviše 2 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
Bitumenizirani nosivo - habajući sloj kolnika, od asfaltbetonske mješavine BNHS 16 debljine 6 cm u uvaljanom stanju s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog podrijetla. Stavka obuhvaća dobavu materijala, strojnu ugradbu (razastiranje i zbijanje) uključujući svu opremu i sve potrebno do potpune gotovosti radova. Površine koje se ne mogu ugraditi strojno treba ugradit ručno i uračunati u jediničnu cijenu. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja, kao i tekuća i kontrolna ispitivanja moraju biti prema važećim odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom.
Bitumenski međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva BIT 50/70, BIT 60. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izvedbi sloja emulzije. - Bitumenska emulzija 0,3 kg/m2 - Vrući bitumen 0,2 kg/m2
Planiranje i poravnanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila. Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala.
| ­ geotekstil 200g | m² | 410
| ­ nosivi sloj, d=50 - 70 cm | m³ | 220
| ­ BNHS 16, BIT 60, d=6 cm | m² | 338
3.2. | Izrada kolničke konstrukcije od betonskih opločnjaka
Stavkom obuhvaćeno: Nosivi sloj kolničke konstrukcije od zrnatog kamenog materijala debljine sloja cca 30 - 75 cm i padu prema projektu. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm (d=30-75cm) i sitni kamen granulacije 4 do 8 mm (d=5cm). Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve prema odredbama standarda. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. Ms>30 MN/m2). Ravnost mjerena letvom duljine 4,00 m smije odstupati za najviše 2 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
Postavljanje betonskog opločnjaka. Opločnjak se postavlja na dobro zbijenu kamenu konstrukciju u sloju izravnjavajućeg sloja drobljenog kamena 4-6mm. Debljina opločnjaka 6 cm, tip slaganja prema odabiru projektanta. Po postavi opločnjaka izvršiti zasipavanje fuga suhim pjeskom koji je u cijeni polaganja.
Planiranje i poravnanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila. Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala.
| ­ geotekstil 200g | m² | 70
| ­ nosivi sloj, d=30 cm | m³ | 38
| ­ betonski opločnjak d=6cm | m² | 55
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
C.4. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
4.1. | Obilježavanje mjesta za parkiranje
Dobava i dostava potrebnog materijala, te crtanje oznake prometne površine s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klase II. Izvođač je dužan prije početka radova na izradi horizontalne signalizacije dostaviti nadzornom inženjeru na uvid predhodna ispitivanja (ateste) o pogodnosti materijala za ove radove. Obračun se vrši po m' izvedenih crta širine 10 cm.
| ­ H62 osobna vozila, bijele boje | m' | 98
4.2. | Obilježavanje mjesta za posebne namjene
Dobava i dostava potrebnog materijala, te crtanje oznake prometne površine za posebne namjene s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klasa II. Obračun se vrši po kom izvedene oznake žute boje.
| - H56 - mjesto za parkiranje osoba s invaliditetom | kom | 1
4.3. | Dobava i montaža tipskih stupova
Dobava, montaža i ugradnja tipskih pocinčanih stupova Ø63,5 mm na koji se ugrađuju prometni znakovi. Obračun se vrši po komadu, a u cijenu uključen iskop temelja stupa dubine minimalno 75 cm, dobavu betona klase C25/30 i ankeriranje stupa u beton sa minimalno 0,1m3 betona po jednom stupu.
| ­ stup dužine 3,5 m / jedan znak na stupu | kpl. | 1
4.4. | Dobava i montaža prometnih znakova
Dobava i montaža prometnih znakova, koji se pričvršćuju na metalne stupove ili na tipske nosače. Znakovi izrađeni s pojačanim okvirima, kao i retroreflektirajuće folije klase II, stabilne na ultra ljubičasto zračenje, aplicirane na aluminijsku podlogu debljine 2 mm. Položaj pojedinog znaka vidljiv je iz situacije prometnog rješenja.
| - dopunski znak E31 | kom | 1
C.4. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
C.5. | HORTIKULTURA
PRIPREMNI RADOVI
5.1. | Čišćenje vanjskih površina
Čišćenje vanjskih površina predviđenih za krajobrazno uređenje. Čišćenje površina uključuje: skupljnje otpadaka, smeća, kamenja i slično . U stavku je uključen, utovar, prijevoz i istovar materijala na gradski deponij.
| ­ obračun po m2 | m² | 360
RAD S BILJNIM MATERIJALOM
5.2. | Sadnja drveća
Iskop jame 90x80x80 cm s odvajanjem slojeva. Ispuna zemljom, humusno-tresetnim supstratom, sadnja sadnice. Izrada zdjelice i jednokratno zalijevanje. Obračunava se postavno bez sadnice i humusa.
| ­ obračun po komadu | kom | 1
5.3. | Nabava supstrata
Nabava i doprema supstrata, 70lit/sadnica, u vrtnu zemlju. Stavka uključuje sve radove i humusni supstrat.
| ­ obračun po litri ugrađenog supstrata. | lit | 70
5.4. | Hranjivo za stablašice
Hranjivo za stablašice, u količini od 50 dag/jama s funkcijom dugotrajnog djelovanja do 6 mj. Sve s nabavom i ugradbom materijala. Obračun po kg.
| ­ obračun po kg. | kg | 0.5
5.5. | Sidrenje stablašica
Sidrenje stablašica s 2 kolca za koljenje drveća dužine 2,5 m i promjera 7 cm; jedan ravan, jedan pod kutem. Vezanje crnom elastičnom trakom (1m po stablu).
| ­ obračun po komadu stabla | kom | 1
TRAVNJAK
5.6. | Frezanje, ravnanje i grabljanje (fino planiranje) zemlje sa usitnjavanjem. Raznošenje i razbacivanje gnojiva ili komposta. Plitko prekapanje površine (frezom) na 5-8 cm za usitnjavanje zemlje i ukapanje gnojiva.
| - obračun po m2 | m² | 360
5.7. | Ručna sjetva sjemena trave, 4 dkg/m2, ručno ježanje i valjanje s drvenim valjkom. Jedno zalijevanje gumenom cijevi iz vodovoda.
| - obračun po m2 | m2 | 360
BILJNI MATERIJAL
5.8. | BLJNI MATERIJAL - Stablašice moraju imati certifikat s oznakom roda, vrste, varijeteta, naznačenu veličinu te podrijetlo (rasadnik). Sadnice moraju biti zdrave i neoštećene, školovane u rasadniku. Moraju imati jasno definirano, uspravno deblo i dobro razvijenu krošnju s ninimalno 3 primarne grane te dobro razvijen korijenov sustav. Stavka uključuje ukrcaj, transport te iskrcaj na gradilište.
5.8.1. | DRVEĆE
| Magnolia stelata, v 120/150 | kom | 1
C.5. | HORTIKULTURA
C.6. | OPREMA
6.1. | Klupa za sjedenje
Izrada, dobava i ugradnja na pripremljenom betonskom temelju, montažne klupe od prefabriciranih betonskih elemenata. Ploha za sjedenje je od drvenih hrastovih platica dimenzija 60/60 mm koje se montiraju na betonsku klupu, međusobno povezanih i fiksiranih za betonsku podlogu sa inox vijcima upuštene glave. S donje strane ugrađuje se gumeni ili plastični distancer kako bi se platica odvojila od betonske podloge. Dimenzija gumenog distancera je 40/10 mm. Završna obrada je zaštita lazurnim lakom otpornim na vanjske utjecaje. Dimenzije klupe 160/55/46 cm. Boja klupe je boja drva. Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju klupe.
| Obračun po komadu komplet ugrađene klupe. | kom | 2
C.6. | OPREMA
REKAPITULACIJA - PROMETNE POVRŠINE I POVRŠINSKA ODVODNJA
C.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
C.2. | BETONSKI RADOVI
C.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
C.4. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
C.5. | HORTIKULTURA
C.6. | OPREMA
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

## D. ELEKTRO
redni | opis opreme | jed. |  | jed. | ukupna
broj | i radova | mjera | količina | cijena | cijena
1 ZEMLJANI RADOVI
1 | Dobava i polaganje u iskopani zemljani rov slijedećeg instalacijskog pribora i materijala
| instalacijska cijev, PEHD50 | m | 24
| betonski montažni EK zdenac, tip MZ-D1, s poklopcem nosivosti 125kN | kompl | 1
1 SVEUKUPNO (1):
2 ELEKTRIČNA INSTALACIJA
1 | Preuzimanje od elektrodistributera i ugradnja u tlo samostojećeg priključno mjernog ormara (SPMO) | kompl | 1
2 | razdjelnica GRO/R1
Dobava, ugradnja u zid i spajanje glavne el. razdjelnice doma zdravlja (GRO/R1) koja se sastoji od metalnog uzidnog ormara, montažnog kapaciteta: 8x45U, u izvedbi: IP54,
| kompletiranog sa zidnom kadom, bočnim stranicama, nazidnim okvirom, vratima, prednjim zaštitnim izolacijskim pločama, DIN nosačima, svim montažnim i spojnim priborom, | kompl | 1
te sa ugrađenom slijedećom opremom:
| cilindar bravica s ključem | kompl | 1
| 4-polni odvodnik prenapona (kl. B/C, TNS, 275/25) | kom | 1
| 3-polni kompaktni prekidač (100A), komplet s naponskim isklopnikom | kompl | 1
grebenasta sklopka
| 1-0-2 / 20A / 1P / DIN montaža | kom | 1
| 3-polna rastavna sklopka, D0/63A | kom | 4
| D0 uložak osigurača (20...50A) | kom | 12
zaštitni prekidač
| C6/1 | kom | 1
| C10/1 | kom | 29
| C16/1 | kom | 1
| C16/3 | kom | 2
2-polni kombinirani zaštitni prekidač
| LS-FI C16A/30mA | kom | 32
4-polna strujna zaštitna sklopka
| FID 25A/30mA/4P | kom | 1
| impulsna sklopka - 230VAC / 1 radni kont. 16A | kom | 2
redne stezaljke
| 35mm2 | kom | 5
| 16mm2 | kom | 10
| 10mm2 | kom | 5
| 2,5mm2 | kom | 150
| L1,L2,L2, sabirnica (100A/1m) | kompl | 1
| L1,L2,L2, sabirnica (80A/1m) | kompl | 1
| rad na montaži i spajanju opreme, vodovi, stopice, DIN nosači, označavanje… | kompl | 1
3 | razdjelnica RS
Dobava, ugradnja na zid i spajanje nazidne plastične el. razdjelnice suterena (RS), koja se sastoji od ormara montažnog kapaciteta: 3x14U, u izvedbi IP65,
| kompletiranog sa vratima, prednjim izolacijskim zaštitnim pokrovom, montažnim i spojnim priborom, | kompl | 1
te sa ugrađenom slijedećom opremom:
1-polni modularni (podnožje + modul) odvodnik prenapona
| L-PE, kl.C, 255/20 | kompl | 3
| N-PE, kl.C, 255/20 | kompl | 1
3-polna grebenasta sklopka - glavna
| 0-1/40A/3P/DIN montaža | kom | 1
| 3-polna rastavna sklopka, D0/63A | kom | 1
| D0 uložak osigurača (10…50A) | kom | 3
zaštitni prekidač
| C10/1 | kom | 6
| C16/1 | kom | 1
| C16/3 | kom | 2
| C20/1 | kom | 1
2-polni kombinirani zaštitni prekidač
| LS-FI C16A/30mA | kom | 2
redne stezaljke
| 10mm2 | kom | 5
| 2,5mm2 | kom | 30
| rad na montaži, spajanju i označavanju instalacijske opreme… | kompl | 1
4 | Dobava, montaža u puni zid od opeke, te spajanje slijedeće instalacijske opreme:
svaki instalacijski - sklopni element se nudi u kompletu s odgovarajućom montažnom kutijom te montažnim nosačem i ukrasnim okvirom
| 1-struka sklopka: 10A - obična | kompl | 4
| 1-struka sklopka: 10A - izmjenična | kompl | 4
| 1-struka tipkalo: 10A | kompl | 12
| 1-struka utičnica: 16A | kompl | 53
| 1-struka utičnica: 16A s poklopcem | kompl | 6
| 2-struka sklopka: 2x10A - obična | kompl | 11
| 2-struka utičnica: 2x16A | kompl | 2
| 4-struka utičnica: 4x16A | kompl | 4
| razvodna kutija za pune zidove, Φ80mm s poklopcem | kom | 150
| ugradna kutija sa sabirnicom za izjednačenje potencijala (SIP) | kom | 2
5 | Dobava, nadgradna montaža na zid/strop od opeke/betona, te spajanje slijedeće instalacijske opreme:
| n/ž isključno tipkalo (JPr) s staklenim poklopcem, crvene boje, za vanjsku montažu (IP44) | kom | 1
| n/ž utičnica, 16A s poklopcem, IP44 | kompl | 4
| n/ž instalacijska kutija, IP44, 80x80mm | kom | 320
| svjetlosna sklopka, IP55, vanjska montaža | kom | 1
| zidni IC detektor pokreta, IP44, 180° | kom | 3
| SOS alarmni komplet za invalidski WC koji se sastoji od pozivno - poteznog tipkala i zvučno svjetlosne alarmne jedinice | kompl | 1
čelična pocinčana perforirana kabelska polica, komplet sa svim potrebnim montažnim i ovjesnim priborom
| PK 100 | m | 55
| PK 200 | m | 30
kabelski ovjesni pribor
| plastični držač snopa kabela, tip (O), kapacitet: 30 x NYM 3x1,5 | kom | 120
| plastični držač snopa kabela, tip (T), kapacitet: 16 x NYM 3x1,5 | kom | 100
6 | Dobava, ugradnja u pod i spajanje podne instalacijske kutije (PK) koja se sastoji od slijedeće instalacijske opreme:
podna kutija, montažni kapacitet: 16 modula, dubina ugradnje: 65mm, poklopac od nehrđajućeg čelika
4 x el. utičnica, 230V / 16A
2 x komunikacijska priključnica, RJ45,Cat.6
| podna kutija (PK) | kompl | 5
7 | Dobava i montaža u zid od opeke (komplet sa izradom "šlica" i naknadnim zatvaranjem s gipsom) samogasive PVC instalacijske cijevi:
| CSS 50 | m | 150
| CSS 40 | m | 100
| CSS 32 | m | 100
| CSS 25 | m | 200
| CSS 20 | m | 300
8 | Dobava, polaganje po zidu pomoću kabelskih obujmica ili u već postavljene instalacijske regale, kanale i cijevi, te spajanje slijedećih kabela:
| PP00-Y 5x25mm2 | m | 30
| PP00-Y 5x10mm2 | m | 30
| PP-Y 5x2,5mm2 | m | 120
| PP-Y 3x2,5mm2 | m | 1200
| PP-Y 5x1,5mm2 | m | 100
| PP-Y 3x1,5mm2 | m | 1100
| PP 2x1,5mm2 | m | 120
| LiYCY 2x0,75mm2 | m | 250
| P/MJ-Y 1x6mm2 | m | 200
| P/MJ-Y 1x10mm2 | m | 90
| P/MJ-Y 1x25mm2 | m | 20
9 | Dobava, montaža na/u strop te spajanje rasvjetnih armatura (svaka armatura treba biti nuđena u kompletu s elektronskom predspojnom napravom, odgovarajućim izvorom svjetlosti te kompletnim montažnim i ovjesnim priborom):
| (1) stropno ugradno rasvjetno tijelo, priključne snage min 36W. Kučiste od od aluminija ćisto bijele boje. Mikroprizmatićni difuzor. Dimenzije kučišta max 600x600x39mm. LED izvor svjetlosti, svjetlosnog toka min 3900lm, efikasnosti min 108lm/W. Temp.boje 4000K. CRI>80. UGR<19. U mehaničkoj zaštiti IP20/IP40, izolacijske klase II. Životni vijek do 50.000h (L80/B50). Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 35
| (2) stropna ugradna svjetiljka priključne snage max. 39W odstupanje +-10%). Potpuno zatvoreno kučište od čelika bijele boje. Dvostruki parabolični reflektor za svjetlosni efekt bez blještanja. Dimenzije kučišta max. 595x595x40mm (odstupanje +-10%). LED izvor svjetlosti, svjetlosnog toka min. 4878lm, efikasnosti min 127lm/W, boja svjetla 840, temperatura boje 4000K. UGR<17. Životnog vijeka 100.000h L80. Mehanička zaštita IP40. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 6
| (3) stropno ugradno rasvjetno tijelo, s direktnom svjetlosnom distribucijom, priključne snage max 23W , aluminijsko kućište promjera 235 mm. Ø cut-out 220mm, opalni difuzor. LED izvor svjetlosti s faktorom uzvrata boje CRI ≥ 80, životnog vijeka 50000h (L70/B50), u mehaničkoj zaštiti IP44 prema sobi , efikasnost svjetiljke min 112lm/W , svjetlosnog toka min 2575lm, temperatura boje 4000K. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 19
| (4) stropno nadgradno rasvjetno tijelo priključne snage max 18W sa senzorom pokreta. Bijelo čelično kučište, dimenzije max Ø360x115mm. LED izvor svjetlosti, svjetlosnog toka min 1700lm, efikasnosti min 95lm/W, temp. boje 4000K . U mehaničkoj zaštiti IP44. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 7
| (5) stropno nadgradno rasvjetno tijelo priključne snage max 18W. Bijelo čelično kučište, dimenzije max Ø360x115mm. LED izvor svjetlosti, svjetlosnog toka min 1700lm, efikasnosti min 95lm/W, temp. boje 4000K . U mehaničkoj zaštiti IP44. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 2
| (6) stropno nadgradno rasvjetno tijelo priključne snage max 32W. Bijelo čelično kučište, dimenzije max Ø410x115mm. LED izvor svjetlosti, svjetlosnog toka min 3200lm, efikasnosti min 95lm/W, temp. boje 4000K . U mehaničkoj zaštiti IP44. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 4
| (7) stropno nadgradno rasvjetno tijelo prikljične snage max 14W. Kučište od termoplastike bijele boje, dimenzije max Ø295x100mm, sa opalno akrilnim difuzorom. LED izvor svjetlosti, svjetlosnog toka min 1554lm, efikasnosti min 112lm/W, temp. boje 4000K . U mehaničkoj zaštiti IP65, otpornosti na udarce IK08. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 2
| (9) stropno nadgradno rasvjetno tijelo priključne snage max 14W sa senzorom pokreta. Kučište od termoplastike bijele boje, dimenzije max Ø295x100mm, sa opalno akrilnim difuzorom. LED izvor svjetlosti, svjetlosnog toka min 1554lm, efikasnosti min 112lm/W, temp. boje 4000K . U mehaničkoj zaštiti IP65, otpornosti na udarce IK08. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 2
| (8) stropno nadgradno rasvjetno tijelo za vlažne prostore. Priključna snaga max. 31W (odstupanje +-10%),dimenzije kućišta max 1277 x 84 x 102 mm (odstupanje +-10%). Kućište od staklenim vlaknima ojačanog poliestera, bez presvlake,svjetlo sive boje, s mogučnošću montaže na ovjes. Poklopac od opalnog PMMA-a,unutarnje prizmatične strukture. Kopče od nehrđajučeg čelika. LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka min 4300lm, boja svjetla 840, temperatura boje 4000K, efikasnost svjetiljke min 130lm/W, životnog vijeka 50.000h na max =25° C (L80/B50). Mehanička zaštita IP65, otpornost na udarce IK03 , izolacijske klase I. simbol zaštite D. Dopuštena temp. okoline za unutarnju i vanjsku primjenu -25..+35 ° C. Težina 2,7kg. Sa svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 6
SIGURNOSNA RASVJETA
| nadgradna sigurnosna svjetiljka, univerzalna montaža: zid/strop, izborno: pripremni / trajni spoj, vrijeme autonimije: 3h, el. snaga: max 3.5W, svjetlosni tok: min 190lm, vidljivost: 20m, mehanička zaštita: IP65, komplet sa 4 piktograma te svim montažnim i spojnim priborom. | kom | 27
| okvir za stropnu - ugradnu montažu | kom | 5
| vertikalna ovjesna ploča za piktogram | kom | 5
UKUPNO:
10 | Dobava, ugradnja u pod , spajanje i puštanje u rad električnog grijačeg kabela za potrebe otapanja snijega u atriju, a koji se sastoji od slijedećih elemenata:
| električni grijači kabel opremljen povratnim bakrenim vodičem, 230V / max. 25Wm-1 / max. 90◦C | m | 23
| regulacijsko - zaštitni termostat | kom | 1
| el. grijači kabel | kompl | 1
11 | Spajanje električne opreme i trošila koje dobavljaju i ugrađuju drugi izvođači (klime, ventilatori,…) | kom | 19
12 | Povezivanje metalnih masa i instalacija (plinska instalacija, građevinska bravarija, ventilacijski kanali…) na kutiju za izjednačenje potencijala (SIP) sa obujmicama i ostalim priborom (vodovi uračunati u stavci vodova) | kom | 50
13 | Protupožarno brtvljenje kabelskih prodora Ø100mm kroz PP zidove, odgovarajućim protupožarnim sredstvom (pjena, žbuka....), požarne otpornosti T=90min | kom | 1
14 | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal (gips, tiplovi, PVC vezice, izolir traka, kabelske stezaljke…) | kompl | 1
15 | Skupljanje i odvoz otpadnog materijala i smeća na za to predviđeni deponij | m2 | 2
16 | Označavanje, podešavanje te puštanje izvedene električne instalacije u rad | kompl | 1
17 | Pregled, ispitivanje i mjerenje izvedene el. instalacije od strane ovlaštene tvrtke, te izdavanje uvjerenja o ispravnosti | kompl | 1
18 | Izrada i isporuka elektrotehničkog projekta izvedenog stanja (3 primjerka) | kompl | 1
2 SVEUKUPNO (1-18):
3 KOMUNIKACIJSKO INFORMACIJSKA INSTALACIJA
1 | Dobava, ugradnja u zid od opeke te spajanje slijedeće instalacijske opreme:
svaki instalacijski - priključni element se nudi u kompletu s odgovarajućom montažnom kutijom
| 1-struka komunikacijska priključnica: 1xRJ45,Cat.6 | kompl | 2
| 2-struka komunikacijska priključnica: 2xRJ45,Cat.6 | kompl | 12
| HDMI priključnica (tip 078768) | kompl | 2
| antenska priključnica, završna | kompl | 1
2 | Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara: 19", 12U x 600 x 515mm (REK) | kom | 1
sa kompletom za uzemljenje, bravicom, prednjim staklenim vratima, demontažnim bočnim stranicama i ugrađenom slijedećom opremom :
PASIVNA OPREMA:
| - telefonski (ISDN) prespojni patch panel 1U / 25xRJ45,Cat.3, za bezalatno spajanje | kom | 1
| - prespojni patch panel 1U / 24xRJ45,Cat.6, modularni, opremljen s 24 modula Cat.6 oklopljena, 360° za bezalatno spajanje | kom | 2
| - optički razdjelnik sa 12xLC-SM konektora, 19", izvlačivi (komplet opremljen sa kazetom za spajanje, duplex adapterima) | kom | 1
| - optička duplex spojnica LC/LC-SM 9/125μm sa spajanjem na optičku nit | kompl | 12
| - horizontala vodilica kabela sa 5 prstenova, 19" | kom | 2
| - elektroopskrbni panel 19", 7x230V sa sklopkom i prenaponskom zaštitom | kom | 1
| - sitni montažni materijal i pribor (M6 vijak / matice….) | kompl | 1
3 | Dobava, ugradnja u fasadni zid i spajanje, priključnog EK ormara (PEK) koji se sastoji od slijedeće instalacijske i komunikacijske opreme:
| - uzidni ormar (600x630x140mm) kompletiran sa montažnom pločom i bravicom s ključem, montažnog kapaciteta 3x24U, u zaštitnoj izvedbi IP54 | kompl | 1
| - metalni nosač 10 LSA regleta | kom | 2
| - rastavna LSA regleta (10x2) | kom | 16
| - magazin sa TK odvodnicima prenapona za LSA regletu (10x2) | kom | 8
| - uvodnice, konektori, sav potreban spojni i montažni materijal i pribor | kompl | 1
4 | Dobava, ugradnja i spajanje slijedeće antenske opreme:
| aluminijski 3-djelni teleskopski stup (l=3m) | kom | 1
| obujmica za uzemljenje | kom | 1
| krovni lim | kom | 1
| guma za krovni lim | kom | 1
| obujmica za pričvršćenje | kom | 3
| zem. DVB-T antena | kom | 1
| odvodnik prenapona (za coax. vodove) | kom | 1
| spojni materijal i pribor (vijci, obujmice, F-konektori...), rad na postavljanju, ugradnji, spajanju i označavanju | kompl | 1
5 | Dobava i polaganje u šuplji zid od opeke samogasive instalacijske cijevi:
| CSS50 | m | 200
| CSS40 | m | 200
| CSS32 | m | 100
| CSS25 | m | 400
| CSS20 | m | 400
6 | Dobava, polaganje u zid o opeke (u već položene instalacijske cijevi) te spajanje slijedećih kabela:
| informacijski bakreni kabel, F/UTP Cat.6 | m | 1250
| informacijski optički kabel, 12xG9/125 | m | 20
| audio/video HDMI kabel | m | 20
| coax, 75Ω | m | 30
| P/MJ-Y 10mm2 | m | 75
7 | Povezivanje komunikacijskih (PEK, REK) i antenskih (RTV) ormara na sustav uzemljenja zgrade, zaštitnim vodom P/MJ-Y 16mm2 (vod je dan u stavci kabela) komplet sa svim potrebnim materijalom | kompl | 3
8 | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal (vijci, tiplovi, gips, vezice, obujmice…) i označavanje instalacijske opreme | kompl | 1
9 | Sakupljanje šute i otpadnog materijala, te odvoz na odgovarajući deponij | m3 | 1
10 | Puštanje informacijske i EK instalacije u rad (100 linija), ispitivanje, označavanje, mjerenje i izdavanje mjernih protokola | kompl | 1
11 | Podešavanje i puštanje antenske (TV) instalacije u rad, ispitivanje, označavanje, mjerenje i izdavanje mjernih protokola | kompl | 1
12 | Izrada i isporuka projekta izvedenog stanja EK komunikacija (u 3 primjerka) | kompl | 1
3 SVEUKUPNO (1-12):
4 UZEMLJENJE I VANJSKI SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
1 | Dobava i polaganje u temelje zgrade čelične pocinčane trake (FeZn) P25x4mm (UZEMLJENJE) | m | 120
2 | Dobava i postavljanje po krovu objekta (FPO folija), komplet s odgovarajućm krovnim nosačima (postavljenim na razmaku od 1m), FeZn trake P25x4mm (PRIHVATNA MREŽA) | m | 160
3 | Dobava i postavljanje po vanjskom zidu zgrade, ispod fasadne obloge, komplet s odgovarajućm zidnim nosačima, FeZn trake P25x4mm (ODVODNA MREŽA) | m | 70
4 | Dobava i postavljanje po vanjskom zidu zgrade, ispod fasadne obloge, komplet s odgovarajućm zidnim nosačima, FeZn trake P20x3mm (IZJEDNAČENJE POTENCIJALA) | m | 30
5 | Dobava i postavljanje na gromobranske odvode mjernog spoja, komplet sa pripadnim ormarićem | kom | 9
6 | Dobava i postavljanje križne spojnice (traka-traka) od nehrđajućeg čelika (Rf) | kom | 34
7 | Dobava i postavljanje stezaljke za oluk | kom | 4
8 | Dobava i postavljanje obujmice za slivnik | kom | 9
9 | Dobava, montaža na krov (FPO folija) i spajanje loveće hvataljke (HV1) visine L=4m, opremljene odgovarajućim krovnim podnožjem | kom | 2
10 | Povezivanje FeZn trake na strane metalne mase, nerastavljivim spojem - varenjem | kom | 6
11 | Povezivanje FeZn trake na strane metalne mase, rastavljivim - vijčanim spojem, komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom i priborom | kom | 6
12 | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal (vijci, tiplovi, gips, vezice, obujmice…) | kompl | 1
13 | Puštanje instalacije u rad, podešavanje, označavanje | kompl | 1
14 | Pregled, ispitivanje i mjerenje izvedenog sustava te izdavanje mjernih protokola | kompl | 1
15 | Izrada i isporuka dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka | kompl | 1
4 SVEUKUPNO (1-15):
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
1 ZEMLJANI RADOVI
2 ELEKTRIČNA INSTALACIJA
3 KOMUNIKACIJSKO INFORMACIJSKA INSTALACIJA
4 UZEMLJENJE I VANJSKI SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
SVEUKUPNO

## E. STROJARSTVO
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I OPREME
Redni broj | OPIS RADA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
A) | PLINSKI PRIKLJUČAK
1 | Dobava i montaža polietilenskih cijevi u kolutovima, klase SDR 11, od polietilena visoke gustoće PE 100, dimenzija:
| - d 32 x 3,0 mm | m | 40
2 | Dobava i montaža nabušne ogrlice PEHD (elektrosedlo):
| - d 63/32 mm | kom | 1
3 | Iskop uvarne jame za priključenje na distributivni plinovod, te zatrpavanje i saniranje površine nakon izvedenog priključenja. | m3 | 3
4 | Dobava i montaža spojnica za elektrofuzijsko zavarivanje iz PEHD:
| - d 32 mm | kom | 2
5 | Dobava i ugradnja fazonskih komada od tvrdog polietilena visoke gustoće PE 100 za elektrofuzijsko zavarivanje.
| - Zaštitna rebrasta cijev d 40 mm | kom | 1
| - Prijelazni komad PE/čelik d32 - DN25 | kom | 1
6 | Iskop rova za polaganje plinskog priključka širine 0,4m i dubine 1m. | m3 | 16
7 | Dobava i ugradnja pijeska - 10cm ispod cijevi i 10cm iznad cijevi. | m3 | 4
8 | Zatrpavanje rova zemljom u slojevima od 30 cm uz nabijanje. | m3 | 12
9 | Planiranje viška zemlje. | m3 | 4
10 | Plastična traka s natpisom "pozor plin", postavlja se 30cm iznad najviše točke cijevi. | m | 40
ukupno A):
B) | PLINSKA MJERNOREGULACIJSKA STANICA G-4 - FASADNA IZVEDBA
1 | Dobava i montaža fasadne plinske mjerno-redukcijske stanice:
| - plinska kuglasta slavina DN 25, PN6 | kom | 1
| - plinski Y-filter DN25 | kom | 1
| - regulator tlaka za redukciju do 6 m3/h plina s ulaznog tlaka od 1 do 3 bara na izlazni tlak od 22 mbara, DN25 | kom | 1
| - plinomjer membranski, G-4 vatrootporni, s temperaturnom kompenzacijom, s dva navojna priključka DN25 | kom | 1
| - gibljivi vod (fleksibilno crijevo) DN25, PN4 | kom | 1
| - zaštitni limeni samostojeći ormar dimenzija 600x600x260 mm izrađen iz nehrđajućeg čelika | kom | 1
UKUPNO B)
C) | PLINSKA TROŠILA I INSTALACIJA PLINA - MJERENI DIO
1 | Dobava i ugradnja: Zidni kondenzacijski cirko plinski uređaj sljedećih tehničkih karaketristika uz dozvoljeno odstupanje od 5%: - nazivni toplinski učin: 30 kW s integriranom crpkom. - Potrošnja plina: od 3,5 do 3,7 m3/h Isti isporučiti kpl. sa kliznom regulacijom temperature u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. U stavku uključiti tipsku regulaciju proizvođača uređaja s termostatom u prostoriji po želji Investitora i mogućnošću programiranja sedmodnevnog rada. Jezik programiranja: hrvatski.
| U sklopu stavke treba biti uključena visokoučinkovita cirkulacijska crpka za grijanje, prestrujni ventil, podesiv trosmjerni ventil kao predpriprema za spajanje sa spremnikom potrošne tople vode, ekspanzijska posuda, sigurnosni ventil i sva ostala oprema za potpuno funkcioniranje uređaja. | kpt | 1
2 | Prostorni sobni termostat | kom | 1
3 | Dozračno-dimovodna cijev 60/100 mm duljine 1 m s koljenom 90°C i svim ostalim elementima (šelne, manžeta, brtveni pribor itd.) za ubod u dimnjak za zidne kondenzacijske uređaje promjera 120 mm udaljen 500 mm od uređaja. | kpt | 1
4 | Radovi na montaži plinskog bojlera prema tehničkom opisu. Stavka obuhvaća sve montažne radove na postavljanju plinskog bojlera na zid, spajanju s instalacijama vode sustava centralnog grijanja, spajanja na dimovodni uređaj, izdavanje upute za rad i rukovanje, puštanje u rad i probni rad te izdavanje garancije za rad. | komplet | 1
5 | Podešavanje plinskog bojlera, mjerenje plinova izgaranja, prvo puštanje u rad te izdavanje svjedočanstva o probnom radu, a sve to od za to ovlaštene osobe. | komplet | 1
6 | Sitni potrošni materijal potreban za spajanje plinskih trošila na instalaciju plina. U stavku je uračunat sav materijal kao što je: spojne cijevi, holenderi, koljena, duple nazuvice, brtve, kudelja i ostali sitni potrošni materijal. U stavku uključiti ovjesni pribor. | kpt | 1
7 | Tlačna proba mjerenog dijela plinske instalacije na nepropusnost i čvrstoću. | kpt | 1
8 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradbu ispred svakog plinskog trošila:
| - NO 25, NP 6 (bojler) | kom | 1
9 | Sifon R 1" | kpt | 1
10 | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi. | komplet | 1
11 | Multifunkcionalna automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi, termostat s ugrađenim osjetnikom vlage za upravljanje sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije i pripreme potrošne tople vode te solarnim sustavima. Sve postavke neophodne za upravljanje sustavom nalaze se direktno na automatici. Osnovnu regulaciju moguće je proširiti pomoću dodatnih modula. U osnovnoj isporuci regulatora nalazi se vanjski osjetnik sa prijemnikom. | kpt | 1
12 | Dobava i ugradnja cijevi za mjereni dio plinske instalacije - cijevi se ugrađuju u zid i pod: Čelična bešavna cijev, sa lukovima, T-komadima i zaštitnim proturnim cijevima, dimenzije:
| - DN 25 | m | 3
Cijevi su antikorozivno zaštićene i obojane sa dva premaza žutom bojom u nadžbuknom dijelu, te propisno zaštićene za ugradnju u zid i pod.
SVEGA C):
D) | Dimnjak za plinski kondenzacijski zidni uređaj
1 | Dimnjak za plinski zidni kondenzacijski uređaj, keramički, promjera Ø 120 mm, h=7,5 m U stavku uključiti jedan ubod za zidni kondenzacijski uređaj promjera 60/100 mm, vratašca za kontrolu i čišćenje, te tipski završetak na vrhu iznad ravnog krova. | komplet | 1
2 | Ugradnja dimnjaka za plinski zidni kondenzacijski uređaj Ø 120 mm, h=7,5 m, 1 komad | m | 7.5
3 | Zapisnik o ispitivanju dimnjaka od strane ovlaštenog koncesionara. | komplet | 1
SVEGA D):
E) | Izmještanje postojećeg plinskog priključka za Dom zdravlja i Opću županijsku bolnicu Našice
STROJARSKI RADOVI - dobava i ugradnja
1 | Nabava, dobava, razvoženje, raznošenje duž trase i ugradnja PE-HD plinovodnih cijevi. Cijevi su od polietilena visoke gustoće (PEHD) kvalitete PE100, za radne tlakove od 10 bara, profila d63x5,8 mm.
Predviđena dobava cijevi je d63 x 5,8 mm je u kolutu 100 m. Spajanje cijevi spojnicama elektrozavarivanjem od strane atestiranih zavarivača.
Obračun po m’ isporučenog i položenog cjevovoda.
| PEHD cijevi Ø 63x5,8 mm | m’ | 33
Nabava, dobava i montaža armatura prema priloženoj specifikaciji u projektu. Fazonski komadi i armature se ugrađuju prema montažnim nacrtima. U cijenu uračunat sav potreban spojni i brtveni materijal. Iskaz fazonskih komada i armatura u prilozima.
2 | Spojnica za spajanje PE-HD cijevi dimenzija Ø63 x 5,8 mm | kom. | 17
3 | Prijelazni komad č./PE za podzemnu ugradnju dimenzija č.Ø60,3/PEØ63 mm, PN10. | kom. | 3
4 | Završna kapa dimenzija PEØ63 mm, PN10. | kom. | 3
5 | PE plinska kuglasta slavina za podzemnu ugradnju, dimenzija DN50, PN10. Isporučiti sa vretenom, ključem i cestovnom kapom. | kom. | 1
6 | PE koljeno 90° dimenzija PEØ63 mm, PN10. | kom. | 3
7 | Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak 6 bara, uključivo montažu i demontažu kompresora za izvođenje "tlačne probe" komprimiranim zrakom s manometrom i baždarenim kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu istog, punjenje plinovoda prirodnim plinom, te ozračivanje istog nakon uspješno provedene "tlačne probe".
Prije punjenja plinovoda zrakom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje - osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda zrakom izvesti polagano. Nakon izjednačavanja temperature zraka unutar plinovoda sa okolinom, može se početi sa "tlačnom probom".
Obračun po m’ tlačno ispitanog cjevovoda.
|  | m’ | 33
8 | Propuhivanje plinovoda inertnim plinom (dušikom) prije zavarivanja. | kpt | 1
9 | Postavljanje čeličnih stupova za označavanje objekata na plinovodu (plinske slavine, mjesta za odzračivanje plinovoda, prolaza ispod prometnica i vodotoka) s natpisnom pločicom "PLIN"
|  | kpt | 1
10 | Postavljanje trake upozorenja sa natpisom "PAŽNJA PLINOVOD".
Obračun po m' trake.
|  | m’ | 33
GRAĐEVINSKI RADOVI
11 | Iskolčenje trase sekundarne plinovodne mreže, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje i lociranje trase.
Obračun po m' iskolčene trase.
|  | m’ | 33
12 | Ručni iskop probnih rovova u zemljanim površinama radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Veličina probnih rovova je 0,6x1,2x1,2 m (0,86 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije.
Potrebno je iskopati ukupno 6 probna šlica.
Obračun po m3 ručnog iskopa.
|  | m3 | 8.6
13 | Raskopavanje postojećih betonskih i asfaltnih površina na trasi cjevovoda (nogostup, kolni ulaz, cijevni propust i sl). Rad obuhvaća obilježavanje širine raskopavanja 70 ili 60 cm, odsjecanje sjekačem ili piljenje - razbijanje betonskog sloja debljine cca 5 - 10 cm, raskopavanje tucaničke ili šljunčane podloge te utovarom raskopanog materijala u kamion i odvozom materijala na deponiju do udaljenosti 5 km.
Obračun po m3 raskopanog betona.
|  | m3 | 1.44
14 | Iskop rova za polaganje plinovodne cijevi Ø63x5,8 mm širine rova 60 cm, a dubine prema niveleti uzdužnog profila u tlu C kategorije ( cca 1,2 m). Iskop vršiti s pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna. Iskopani materijal se odbacuje s jedne strane rova tako da druga strana ostane slobodna za prolaz vozila i montažu cjevovoda.
Iskop je predviđen strojno i ručno duž cijele trase cjevovoda. Zbog položenih podzemnih instalacija (HT, elektro, plin i sl.) neophodno je iskop vršiti pažljivo, posebno kod križanja s postojećim instalacijama. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova (da bude točno prema nacrtu), dubinu iskopa, tj. da slijedi niveletu iskopa.
90 % iskopa izvodi se strojno, a 10 % iskopa ručno.
U jediničnu cijenu iskopa zemljanog materijala uračunato je i potrebno sniženje nivoa podzemne vode odnosno crpljenje prijenosnim crpkama.
Obračun po m3 iskopa.
SVEUKUPNO ISKOPA: 23,8 m3
strojni iskop -90%
|  | m3 | 21.38
ručni iskop – 10%
|  | m3 | 2.38
15 | Ručno planiranje dna rova na određene kote prema uzdužnom profilu s izbacivanjem suvišnog materijala iz usjeka. Radove izvesti s točnošću ± 1 cm.
Obračun po m2 isplaniranog dna.
|  | m2 | 19.8
16 | Razastiranje pijeska sitne granulacije za izradu posteljice za polaganje PEHD plinovodnih cijevi, u slojevima debljine prosječno 10 cm. Podlogu je nužno pravilno razastrti i grubo poravnati za osiguranje pravilnog polaganja cijevi .
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
|  | m3 | 1.98
17 | Strojno i ručno zatrpavanje rova pijeskom i odgovarajućim agregatom iskopa do visine 20 cm iznad gornjeg ruba cijevi, uz nabijanje do potpune zbijenosti i to tako da se ne oštete cijevi.
Spojeve cijevi ostaviti otvorene do tlačne probe radi provjere spojeva. Prije početka zatrpavanja obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema mehaničkih oštećenja.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 21.4
18 | Odvoz viška materijala iz iskopa nakon zatrpavanja cjevovoda, na deponiju. Preostali materijal utovariti u prijevozno sredstvo i prevesti na deponiju udaljenosti do 5 km, mjesto koje za to odredi investitor. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz do 5 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije s poravnavanjem istovarenog materijala .
Obračun po m3 prevezenog materijala uz koeficijent rastresitosti 1,2.
|  | m3 | 23.8
19 | Čišćenje trase i planiranje terena tj. uređenje okoliša u širini 3 m te odvoz zaostalog materijala. Teren je potrebito dovesti u prvobitno zatečeno stanje.
Obračun po m2 uređenog terena.
|  | m2 | 150
20 | Geodetsko snimanje položenog plinovoda i unošenje u katastar instalacija.
Obračun po m' snimljene trase.
|  | m’ | 33
SVEGA E):
F) | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE I HLAĐENJE ZGRADE POMOĆU DIZALICE TOPLINE ZRAK/VODA
1 | Dizalica topline zrak/voda sljedećih tehničkih karakteristika:
Ogrjevni učin kod vanjske temp. 7 °C i temp. polaza od 35 °C: od 14 do 15 kW
COP: minimalno 4,50
Rashladni učin kod vanjske temp. 35 °C i temp. Polaza od 18 °C: od 13,5 do 14,5 kW
EER: minimalno 3,20
Rashladni učin kod vanjske temp. 35 °C i temp. Polaza od 7 °C: od 10,5 do 11,5 kW
EER: minimalno 2,40
El. priključak: 400 V / 50 Hz
El. snaga: od 4,00 do 4,50 kW
Inverterska kompresorska tehnologija. Modulirajući rad aksijalnog ventilatora na isparivaču. Integrirana visokoučinkovita cirkulacijska crpka (klasa A).
|  | kpt | 2
2 | Upravljački modul dizalice topline za potrebe programiranja rada dizalice topline.
|  | kpt | 2
3 | Multifunkcionalna automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi, termostat s ugrađenim osjetnikom vlage za upravljanje sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije i pripreme potrošne tople vode te solarnim sustavima. Sve postavke neophodne za upravljanje sustavom nalaze se direktno na automatici. Osnovnu regulaciju moguće je proširiti pomoću dodatnih modula. U osnovnoj isporuci regulatora nalazi se vanjski osjetnik sa prijemnikom. | kpt | 1
4 | Modul za hidrauličko proširivanje regulatora. Modulu treba osigurati vlastito napajanje. Uz dodatni modul regulator dobiva mogućnost: − proširenja sustava na dva kruga sa miješajućim ventilom ili − proširenja sustava na jedan direktni krug, jedan krug s miješajućim ventilom i krug punjenja spremnika potrošne tople vode ili − kombiniranja s višefunkcionalnim spremnicima ogrjevne vode, jedan direktni krug, jedan krug s miješajućim ventilom i priprema tople vode kombiniranim plinskim uređajem Opseg isporuke: - modul - standardni osjetnik (2 komada) | kpt | 1
5 | Antifriz + inhibitor korozije Sredstvo za zaštitu koje trajno ostaje u sustavu te štiti od smrzavanja, korozije i kamenca. Sredstvo štiti sve metalne sustave od korozije. | l | 250
6 | Tekućina za punjenje sustava sa zaštitom od smrzavanja do -28 °C | l | 600
VENTILOKONVEKTORI
7 | Ventilokonvektor parapetni za ugradnju na pod za dvocijevni razvod - regulacija na strani zraka
Tehničke karakteristike:
Maksimalni rashladni učin u režimu 7/12 °C: od 1,6 do 1,8 kW
Maksimalni ogrjevni učin u režimu 45/40 °C: od 1,7 do 1,9 kW
Razina zvučnog tlaka pri srednjoj brzini rada ventilatora: maksimalno 30 dB(A)
Ventilokonvektor isporučiti kompletan sa maskom, setom za spajanje s troputim ventilom s elektro-motorom, setom cijevi, brtvi itd.
|  | kpt | 4
8 | Ventilokonvektor parapetni za ugradnju na pod za dvocijevni razvod - regulacija na strani zraka
Tehničke karakteristike:
Maksimalni rashladni učin u režimu 7/12 °C: od 2,9 do 3,2 kW
Maksimalni ogrjevni učin u režimu 45/40 °C: od 3,3 do 3,5 kW
Razina zvučnog tlaka pri srednjoj brzini rada ventilatora: maksimalno 38 dB(A)
Ventilokonvektor isporučiti kompletan sa maskom, setom za spajanje s troputim ventilom s elektro-motorom, setom cijevi, brtvi itd.
|  | kpt | 5
9 | Ventilokonvektor parapetni za ugradnju na pod za dvocijevni razvod - regulacija na strani zraka
Tehničke karakteristike:
Maksimalni rashladni učin u režimu 7/12 °C: od 4,5 do 5,0 kW
Maksimalni ogrjevni učin u režimu 45/40 °C: od 4,5 do 5,0 kW
Razina zvučnog tlaka pri srednjoj brzini rada ventilatora: maksimalno 32 dB(A)
Ventilokonvektor isporučiti kompletan sa maskom, setom za spajanje s troputim ventilom s elektro-motorom, setom cijevi, brtvi itd.
|  | kpt | 5
10 | Dobava i ugradnja: obostrano pocinčani čelični cjevovodi za grijanje i za hlađenje, u izolaciji za rashladni medij debljine 19 mm.
| DN20 + izolacija 19mm | m' | 60
| DN25 + izolacija 19mm | m' | 60
| DN32 + izolacija 19mm | m' | 50
| DN40 + izolacija 19mm | m' | 40
11 | Dobava i ugradnja: Tipski fazonski komadi za ugradnju cjevovoda iz obostrano pocinčanog čelika iz prethodne stavke. | kpt | 1
12 | Dobava i ugradnja, te balansiranje: Balansirajući ventil za ugradnju u povratne cjevovode od svakog ventilokonvektora za optimalno balansiranje sustava grijanja i hlađenja.
| DN15 | kom | 14
13 | Ljepilo za ljepljenje spojeva izolacije. | Lit | 10
ODVOD KONDENZATA
Sabirni odvod kondenzata se izvodi u tehnici zavarenim PPR cijevima. Vodi se u spuštenom stropu do sanitarija.
14 | PPR-CIJEV (PN10) SDR 11, u palicama od po 4 m. U stavku uključite T-komade, račve, spojni, brtveni i ovjesni pribor.
| PP-R CIJEV PN10 FI 20x1,9 | m | 40
| PP-R CIJEV PN10 FI 32x3,0 | m | 60
15 | lončići za automatsko odzračivanje | kom. | 8
16 | kuglasti ventil za toplu vodu:
| DN15, PN10 | kom. | 28
17 | Fleksibilno crijevo za spoj ventilonvektora s cjevovodom, izolirano:
| DN15, PN10 | kom. | 28
18 | Analogni zidni termostat za parapetne ventilokonvektore. Termostat ugraditi pokraj ulaznih vrata u prostoriju. | kpt | 14
19 | Tlačna proba grijanja i hlađenja tlakom vode 6 bar-a u trajanju od 3 sata | kpt | 1
20 | Sitni montažni materijal. | kpt | 1
21 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima, podovima i stropovima, potrebna šlicanja za strojarske instalacije itd. i zidarska obrada istih.
| - bušenje rupe u podu, stropu ili zidu do promjera 100 mm | kom. | 20
22 | Montaža ventilokonvektora i cjevovoda za odvod kondenzata do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti, uključivo primopredaju, potrebne ateste, upute za rukovanje i obuku osoblja, te jamstvene listove. Izrada dokumentacije izvedenog stanja.
|  | kpt | 1
ukupno F)
G) | OPREMA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE U TEHNIČKOJ SOBI U SUTERENU
1 | Razdjelnik/sabirnik DN65, L = 750 mm za 2 kruga ( 1 x DN32 + 1 x DN20). Sve izolirano u mineralnoj vuni debljine 50 mm u oblozi iz Al-lima debljine 0,7 mm. | kpt | 2
2 | Razdjelnik/sabirnik DN80, L = 750 mm za 2 kruga (2 x DN40). Sve izolirano u izolaciji za rashladni medij s parnom branom debljine 40 mm. | kpt | 2
3 | Čelične bešavne cijevi, sa lukovima, T-komadima dimenzija od DN40 do DN20, Sve izolirano u izolaciji za rashladni medij s parnom branom debljine prema stavkama.
| DN50 (Ø60,3x2,6 mm) + izolacija 30 mm | m1 | 12
| DN40 (Ø48,3x2,6 mm) + izolacija 30 mm | m1 | 40
| DN32 (Ø42,4x2,6 mm) + izolacija 19 mm | m1 | 118
| DN25 (Ø33,7x2,6 mm) + izolacija 19 mm | m1 | 6
| DN20 (Ø26,9x2,3 mm) + izolacija 19 mm | m1 | 40
| DN15 (Ø21,3x2,0 mm) + izolacija 19 mm | m1 | 30
4 | Optočna crpka s elektroničkom regulacijom veličine 20-60 (DN20 i maks. visina dizanja od 6,0 m), kompletna s elektroupravljačkim sklopom. | kom. | 1
5 | Optočna crpka s elektroničkom regulacijom veličine 32-60 (DN32 i maks. visina dizanja od 6,0 m), kompletna s elektroupravljačkim sklopom. | kom. | 1
6 | Optočna crpka s elektroničkom regulacijom veličine 32-80 (DN32 i maks. visina dizanja od 8,0 m), kompletna s elektroupravljačkim sklopom. | kom. | 2
7 | Miješajući troputi ventil s EM pogonom DN20 | kpt | 1
8 | filter za vode, navojni DN20 | kom. | 1
9 | filter za vode, navojni DN32 | kom. | 3
10 | nepovratni ventil, navojni DN20, PN6 | kom. | 1
11 | nepovratni ventil, navojni DN32, PN6 | kom. | 3
12 | termometar za ugradbu na polaznom vodu | kom. | 4
13 | termometar za ugradbu na povratnom vodu | kom. | 4
14 | lončići za automatsko odzračivanje | kom. | 8
15 | manometar Ø60 mm,0-6 bar ( na polaznom i povratnom vodu) | kom. | 8
16 | tacna za prihvat vode iz odzračnih lončića | kom. | 2
17 | ventil za toplu vodu:
| DN15, PN6 | kom. | 20
| DN20, PN6 | kom. | 10
| DN25, PN6 | kom. | 6
| DN32, PN6 | kom. | 22
| DN40, PN6 | kom. | 8
| DN50, PN6 | kom. | 4
18 | Recirkulacijska crpka za potrošnu toplu vodu, podesiva na razliku temperature, veličine 15-14. | kpt | 1
19 | Spremnik potrošne tople vode zapremine 200 l Okrugli vertikalni spremnik od čelika s jednim izmjenjivačem topline za grijanje preko zidnog kond. uređaja. - spremnik je s vodene strane emajliran - Toplinska izolacija s poliuretanskom pjenom - Magnezijska zaštitna anoda za dodatnu zaštitu od korozije | kpt | 1
20 | Ekspanzijska posuda zapremine 50 l za potrošnu toplu vodu, zajedno sa sigurnosnom grupom | kpt | 1
21 | Sigurnosna grupa za spremnike preko 200 litara i tlak u mreži do 10 bara | kpl | 1
22 | Uložak za omekšavanje vode: - priprema vode za punjenje i nadopunjavanje sustava grijanja - omogućava punjenje sustava grijanja do 2500 litara vode - radni tlak: 3 bara - maks. protok: od 7 do 8 lit./min. | kpt | 1
23 | Hidraulička skretnica nazivne snage od 30 do 40 kW, protoka vode od 3,0 do 3,5 m3/h | kpt | 1
24 | Ekspanzijska posuda zapremine 100 l za sustav grijanja, zajedno sa sigurnosnom grupom | kpt | 1
25 | Akumulacijski spremnik vode za grijanje i za hlađenje kapaciteta 500 l. | kpt | 1
26 | Tlačna proba grijanja tlakom vode 6 bar-a u trajanju od 3 sata | kpt | 1
27 | Dobava i ugradnja sitnog i potrošnog materijala kao što su crni fitinzi, kisik, acetilen, rezne i brusne ploče, elektrode i ostali nespecificirani materijal. | kpt | 1
28 | Montaža gore navedene opreme kompletno sa sitnim potrošnim materijalom, tlačnom hladnom i toplom probom, funkcionalnom probom, regulacijom i balansiranjem sistema, izdavanjem potrebne atestne dokumentacije potrebne za tehnički pregled i izvješća o ispitivanju sistema. | kpt | 1
SVEGA G):
H) | CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE
1 | Aluminijski člankasti radijatori s priborom za montažu na zid i s odzračnim pipcem. Maksimalna visina članka: od 650 do 700 mm. Toplinski učin jednog članka u režimu polaz/povrat 60/50 °C: od 85 do 90 W. Boja: standardna bijela. Stavka "Komplet" je sa spojnim materijalom, konzolama i pričvrsnicama, slijepim čepovima i redukcijama. Isporuka po baterijama. Veličina baterija dana je prema visinama. Posebno se izražava stavka "Članak" za svaku dimenziju radijatora.
| - Radijator | komplet | 5
| - Članak radijatora | članaka | 27
2 | Kutni ventil sa pred regulacijom i termostatskom glavom. | kom | 5
3 | Kutni navijak sa steznim prstenom i potpornom čahurom d 16 / d 1/2" | kom | 5
4 | Garnitura za spajanje radijatora direktno okomito iz zida. U stavku uključiti rozete za maskiranje izlaza. Stavku izraziti za kompletan radijator.
|  | kpt | 5
5 | Dobava i ugradnja višeslojne predizolirane PE-Xc cijevi (izrađena iz fizikalno umreženog polietilena s difuzijskom zaštitom) sa svim potrebnim press fitinzima:
| - d 25 x 2,5 mm | m | 40
| - d 20 x 2,25 mm | m | 15
| - d 16 x 2,0 mm | m | 20
6 | Tlačna proba grijanja tlakom vode 6 bar-a u trajanju od 3 sata | kpt | 1
7 | Sitni montažni materijal | kpt | 1
8 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. | kpt | 1
SVEGA H):
I) | ODSISNA VENTILACIJA IZ SANITARIJA
1 | Odsisni cijevni ventilator promjera 160 mm, s petstupanjskim regulatorom brzine vrtnje. Maks. količina zraka: 700 m3/h. U stavku uključiti postavljanje regulatora na u nacrtima označena mjesta i ožičenje regulatora do ventilatora. | kom | 1
2 | Cijevni prigušivač buke:
| Za ugradnju u cjevovod promjera 160 mm, L = 1.000 mm | kom | 1
3 | Spiro-ventilacijski cjevovodi izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema tablici u tekstualnom dijelu projekta, kompletno sa svim priključnim i spojnim komadima, račvama, koljenima, redukcijama, te sa ovjesnim i brtvenim materijalom. Cjevovodi se ugrađuju ispod spuštenog stropa ili pod strop.
| Ø 100 | m | 20
| Ø 160 | m | 10
4 | Zračni ventil za odzračivanje sanitarnih prostora:
| Promjera 100 mm | kom | 7
5 | Aluminijska prestrujna rešetka za ugradnju u vrata:
| dimenzija 425x125 mm | kom | 10
6 | Aluminijska protukišna rešetka za ugradnju na zid:
| Ø 160 mm | kom | 1
7 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima i stropovima i zidarska obrada istih. | kpt | 1
8 | Sitni montažni materijal | kpt | 1
9 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. | kpt | 1
10 | Funkcionalno ispitivanje sustava ventilacije. Vršenje mjerenja i zapisnik o izmjerenim količinama zraka od strane ovlaštene ustanove. | kpt | 1
ukupno I)
REKAPITULACIJA:
A) | PLINSKI PRIKLJUČAK
B) | PLINSKA MJERNOREGULACIJSKA STANICA G-4 - FASADNA IZVEDBA
C) | PLINSKA TROŠILA I INSTALACIJA PLINA - MJERENI DIO
D) | Dimnjak za plinski kondenzacijski zidni uređaj
E) | Izmještanje postojećeg plinskog priključka za Dom zdravlja i Opću županijsku bolnicu Našice
F) | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE I HLAĐENJE ZGRADE POMOĆU DIZALICE TOPLINE ZRAK/VODA
G) | OPREMA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE U TEHNIČKOJ SOBI U SUTERENU
H) | CENTRALNO RADIJATORSKO GRIJANJE
I) | ODSISNA VENTILACIJA IZ SANITARIJA
U K U P N O, Kn:
u navedenim cijenama nije izražen pdv.
NAPOMENE:
- potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova dužan je potvrditi kod projektanta
- izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost instalacije
- prilikom izvođenja potrebno je kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom uvažavajući predviđene i tražene parametre rada instalacije uz pismeno potvrđene garancije. Eventualno potrebno razrađivanje, usklađenja i sl. u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadajuće troškove snosi izvođač
- ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski (osim prodora za prolaz cijevi), elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja obrađenog ovim projektom

## F. KOORDINATOR
KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU
1. | Obavljanje usluge koordinatora zaštite na radu kod izvođenja radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi za energetsku obnovu javne zgrade. Obračun sve komplet po komadu. | kom | 1
UKUPNO KOORDINATOR:
U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
PDV,te se on posebno iskazuje.